## Datos Generales
| Máximas de ITG 3 - 2023 |  |  | Máximas de ITG 8 - 2023 |  |  | Máximas de ITG 11 - 2023 |  |  | Máximas de ITG 12 - 2023 |  |  | Demanda Ahora |  | 11:07 | 2023-08-29
| Mes | Máxima [A] |  | Mes | Máxima [A] |  | Mes | Máxima [A] |  | Mes | Máxima [A] |  |  | R | S | T | Fase mas cargada
| Enero | 215 |  | Enero | 192 |  | Enero | 253 |  | Enero | 252 |  | ITG 3 | 41 | 44 | 45 | T
| Febrero | 189 |  | Febrero | 186 |  | Febrero | 196 |  | Febrero | 251 |  | ITG 8 | 110 | 118 | 140 | T
| Marzo | 99 |  | Marzo | 194 |  | Marzo | 162 |  | Marzo | 239 |  | ITG 11 | 72 | 79 | 78 | S
| Abril | 124 |  | Abril | 190 |  | Abril | 203 |  | Abril | 206 |  | ITG 12 | 97 | 92 | 95 | R
| Mayo | 149 |  | Mayo | 157 |  | Mayo | 176 |  | Mayo | 166
| Junio | 75 |  | Junio | 154 |  | Junio | 168 |  | Junio | 170
| Julio | 165 |  | Julio | 49 |  | Julio | 199 |  | Julio | 180
| Agosto | 178 |  | Agosto | 145 |  | Agosto | 193 |  | Agosto | 199
¦
Obs: es según la mayor fase
[6 empty] | Demanda Máxima |  |  | 2023-01-01
| ITG 3 | ITG 8 | ITG 11 | ITG 12 |  | Alimentadores | R | S | T
Maxima | 215 | 194 | 253 | 252 |  | ITG 3 | 195.8889 | 210.2222 | 215
Mínima | 75 | 49 | 162 | 166 |  | ITG 8 | 152.4286 | 163.5143 | 194 | marzo
Promedio | 149.25 | 158.375 | 193.75 | 207.875 |  | ITG 11 | 230.5823 | 253 | 249.7975
[6 empty] | ITG 12 | 252 | 239.0103 | 246.8041
[6 empty] | ITG 8 | 150.8571 | 161.8286 | 192 | enero

## Datos De Alimentadores
ITG 3 |  |  | ITG 8 |  |  | ITG 11 |  |  | ITG 12
Longitud Total | 38.6885 | km | Longitud Total | 28.8161 | km | Longitud Total | 57.2648 | km | Longitud Total | 79.8348 | km
Longitud troncal principal | 26.1449 | km | Longitud troncal principal | 25.3013 | km | Longitud troncal principal | 38.6026 | km | Longitud troncal principal | 53.5913 | km
Longitud derivaciones | 12.5435 | km | Longitud derivaciones | 3.5147 | km | Longitud derivaciones | 18.6622 | km | Longitud derivaciones | 26.2435 | km
Potencia Instalada | 11.7925 | MVA | Potencia Instalada | 8.502 | MVA | Potencia Instalada | 10.5345 | MVA | Potencia Instalada | 16.375 | MVA
b [falla/km-año] | 0.20678 | [falla/km-año] | b [falla/km-año] | 0.97168 | [falla/km-año] | b [falla/km-año] | 0.36672 | [falla/km-año] | b [falla/km-año] | 0.3511 | [falla/km-año]
Corriente Instalada | 296.0175 | [A] | Corriente Instalada | 213.4188 | [A] | Corriente Instalada | 264.439 | [A] | Corriente Instalada | 411.0483 | [A]
Corriente Máxima Registrada año 2023 | 215 | [A] | Corriente Máxima Registrada año 2023 | 194 | [A] | Corriente Máxima Registrada año 2023 | 253 | [A] | Corriente Máxima Registrada año 2023 | 252 | [A]
Factor de Utilización | 0.72631 |  | Factor de Utilización | 0.90901 |  | Factor de Utilización | 0.95674 |  | Factor de Utilización | 0.61307
Tramo "i" | [kVA i] | Longitud [km] | Tramo "i" | [kVA i] | Longitud [km] | Tramo "i" | [kVA i] | Longitud [km] | Longitud [km] | [kVA i] | Longitud [km]
1 | 0 | 0.1018 | 1 | 0 | 0.10845 | 1 | 0 | 0.02101 | 1 | 0 | 0.0236
2 | 0 | 1.2761 | 2 | 0 | 0.71723 | 2 | 63 | 0.23922 | 2 | 0 | 0.70111
3 | 100 | 2.4588 | 3 | 1628 | 3.1982 | 3 | 100 | 0.60421 | 3 | 0 | 0.76988
4 | 0 | 0.99713 | 4 | 0 | 0.25268 | 4 | 513 | 2.409 | 4 | 100 | 1.0274
5 | 25 | 0.56601 | 5 | 376 | 1.3159 | 5 | 1620.5 | 3.5535 | 5 | 789.5 | 2.6658
6 | 25 | 1.2239 | 6 | 1350 | 2.2494 | 6 | 900 | 1.1062 | 6 | 863 | 3.5748
7 | 45 | 1.4532 | 7 | 4234 | 10.6579 | 7 | 188 | 0.82569 | 7 | 0 | 0.69052
8 | 45 | 1.1195 | 8 | 188 | 2.0809 | 8 | 25 | 1.6273 | 8 | 163 | 2.65
9 | 0 | 0.20001 | 9 | 110 | 3.365 | 9 | 160 | 0.82196 | 9 | 769 | 9.2561
10 | 100 | 0.45573 | 10 | 108 | 1.3557 | 10 | 100 | 3.3976 | 10 | 1438 | 3.732
11 | 25 | 1.0526 | 11 | 50 | 0.40238 | 11 | 0 | 0.27848 | 11 | 188 | 1.8759
12 | 813 | 2.4698 | 12 | 100 | 0.39827 | 12 | 0 | 0.62461 | 12 | 1164.5 | 5.1419
13 | 0 | 1.1934 | 13 | 100 | 0.34365 | 13 | 0 | 1.4809 | 13 | 125 | 0.71376
14 | 0 | 0.19875 | 14 | 25 | 0.80275 | 14 | 0 | 1.3199 | 14 | 475 | 3.2556
15 | 775.5 | 1.5693 | 15 | 25 | 0.23861 | 15 | 0 | 1.5036 | 15 | 350 | 0.97382
16 | 1026 | 2.8843 | 16 | 208 | 1.3291 | 16 | 0 | 0.71163 | 16 | 551 | 1.9118
17 | 796 | 2.5054 |  |  |  | 17 | 916 | 9.7543 | 17 | 100 | 1.2684
18 | 100 | 0.41713 |  |  |  | 18 | 0 | 0.88847 | 18 | 0 | 0.26766
19 | 0 | 0.04997 |  |  |  | 19 | 538 | 2.3504 | 19 | 85 | 3.0668
20 | 546 | 2.3345 |  |  |  | 20 | 108 | 2.346 | 20 | 667.5 | 4.548
21 | 400 | 0.87067 |  |  |  | 21 | 889 | 2.7387 | 21 | 0 | 0.42244
22 | 200 | 0.74698 |  |  |  | 22 | 145 | 1.3338 | 22 | 1320 | 5.0541
23 | 100 | 0.06275 |  |  |  | 23 | 45 | 0.19306 | 23 | 625 | 0.46377
24 | 88 | 1.5839 |  |  |  | 24 | 50 | 0.5184 | 24 | 100 | 0.24395
25 | 563 | 1.6125 |  |  |  | 25 | 350 | 0.39045 | 25 | 126 | 0.62067
26 | 289 | 2.0056 |  |  |  | 26 | 400 | 0.49713 | 26 | 160 | 2.478
27 | 145 | 0.77064 |  |  |  | 27 | 45 | 0.17636 | 27 | 25 | 0.06627
28 | 125 | 0.36839 |  |  |  | 28 | 25 | 0.32479 | 28 | 100 | 0.21837
29 | 834.5 | 1.9421 |  |  |  | 29 | 65 | 1.6023 | 29 | 50 | 0.27
30 | 412.5 | 0.76288 |  |  |  | 30 | 225 | 0.17472 | 30 | 372.5 | 2.5939
31 | 2000 | 0.08202 |  |  |  | 31 | 200 | 1.4214 | 31 | 100 | 0.077
32 | 200 | 0.75736 |  |  |  | 32 | 63 | 0.05254 | 32 | 108 | 0.73481
33 | 226 | 0.50823 |  |  |  | 33 | 100 | 0.01154 | 33 | 75 | 1.6925
34 | 200 | 0.45583 |  |  |  | 34 | 25 | 0.45836 | 34 | 325 | 1.4491
35 | 500 | 0.81037 |  |  |  | 35 | 112.5 | 0.029 | 35 | 63 | 0.3861
36 | 663 | 0.23109 |  |  |  | 36 | 25 | 0.01841 | 36 | 626 | 0.92996
37 | 25 | 0.22098 |  |  |  | 37 | 25 | 1.0379 | 37 | 25 | 0.23189
38 | 200 | 0.11055 |  |  |  | 38 | 483 | 2.1434 | 38 | 250 | 2.9573
39 | 200 | 0.25835 |  |  |  | 39 | 50 | 0.65769 | 39 | 100 | 0.31494
[6 empty] | 40 | 45 | 0.01613 | 40 | 50 | 0.50897
[6 empty] | 41 | 70 | 0.39619 | 41 | 75 | 0.65887
[6 empty] | 42 | 100 | 0.01585 | 42 | 50 | 0.82807
[6 empty] | 43 | 200 | 0.00976 | 43 | 10 | 0.32791
[6 empty] | 44 | 50 | 1.0094 | 44 | 10 | 0.29457
[6 empty] | 45 | 163 | 0.35511 | 45 | 100 | 0.03677
[6 empty] | 46 | 150 | 0.02989 | 46 | 300 | 1.0722
[6 empty] | 47 | 300 | 0.01506 | 47 | 500 | 0.03489
[6 empty] | 48 | 502 | 3.6619 | 48 | 1250 | 0.02958
[6 empty] | 49 | 63 | 0.14264 | 49 | 175 | 0.11347
[6 empty] | 50 | 125 | 1.3267 | 50 | 125 | 0.51981
[6 empty] | 51 | 112.5 | 0.62511 | 51 | 75 | 0.07491
[6 empty] | 52 | 100 | 0.01709 | 52 | 500 | 0.2337
[9 empty] | 53 | 150 | 0.02777
[9 empty] | 54 | 225 | 0.6676
[9 empty] | 55 | 251 | 3.52
[9 empty] | 56 | 25 | 1.2707
[9 empty] | 57 | 25 | 0.20136
[9 empty] | 58 | 100 | 0.0937

## Demandas Maximas
Alimentadores | Demandas maximas registradas [A] | Operación de Emergencia [A] | Puede Asumir [A] | Puede Asumir [kVA]
ITG 1 | 128 | 333 | 205 | 8166.6196
ITG 2 | 274 | 333 | 59 | 2350.3929
ITG 3 | 215 | 333 | 118 | 4700.7859
ITG 4 | 285 | 333 | 48 | 1912.1841
ITG 8 | 192 | 333 | 141 | 5617.0408
ITG10 | 158 | 333 | 175 | 6971.5045
ITG11 | 253 | 333 | 80 | 3186.9735
ITG12 | 253 | 333 | 80 | 3186.9735
ALT 3 | 287 | 333 | 46 | 1832.5098
ALT 5 | 242 | 333 | 91 | 3625.1823
CAP14 | 333 | 333 | 0 | 0
CAE 2 | 333 | 333 | 0 | 0
PIR 1 | 97 | 333 | 236 | 9401.5718
GHN 4 | 333 | 333 | 0 | 0
Alimentadores | Puede asumir [kW]
ITG 1 | 7758.2886
ITG 2 | 2232.8733
ITG 3 | 4465.7466
ITG 4 | 1816.5749
ITG 8 | 5336.1887
ITG10 | 6622.9293
ITG11 | 3027.6248
ITG12 | 3027.6248
ALT 3 | 1740.8843
ALT 5 | 3443.9232
CAP14 | 0
CAE 2 | 0
PIR 1 | 8931.4932
GHN 4 | 0
Factor de Potencia |  | 0.95