## itg11_carga
cd | alim | fecha | usuario | TramoUbica | nis | pd | numande | pot | numfabri | tm | marcamedid | nummedidor | localiza | fase | anomalias | fase r A | fase s A | fase t A
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 2 |  | ITG464 | 3953 | 63 | 240323 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 3 |  |  | 47246 | 100 | 082090 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20180103 |  | 4 |  |  | 43048 | 100 | 272792 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 4 |  | SD | 6954 | 63 | 261522 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20180531 |  | 4 |  |  | 20188 | 100 |  |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20091202 | DAVALOS JULIA | 4 | 1142556 |  |  | 150 | 987252 | 100 | MITSUBISHI | 146125 | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 4 |  | SD | 33649 | 100 | 96695 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 | LEOZ NICOLAS | 5 | 1143849 |  |  | 100 | 23152 | 100 | MITSUBISHI | 144466 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 | FERNANDEZ DOMINGO | 5 | 1143785 |  |  | 300 | 330065 | 225 | ABB | 531739 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220825 | COOP YPACARAI | 5 | 1143306 |  |  | 100 | 271006 | 125 | ABB | 531890 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 |  | 5 |  | SD | 36607 | 100 | 271220 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 |  | 5 |  | SD | 43596 | 100 | 272991 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220824 | UNIFRISA | 5 | 1143908 |  |  | 100 | 20328 | 100 | ESB | 1231274 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220825 |  | 5 |  | SD | 45002 | 100 | 405544 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220824 |  | 5 |  | SD | 51692 | 100 | 273358 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220825 | SUEÑOLAR | 5 | 1143853 |  |  | 112.5 | 280151 | 150 | NANSEN | 851141 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220824 | ABRAHAN ZAPAG | 5 | 1143903 |  |  | 45 | 51992/P | 50 | ESB | 1229915 | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 |  | 5 |  |  | 19918 | 63 | 68321 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 |  | 5 |  | YC5 | 32520 | 200 | 300498 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20220406 |  | 5 |  | SD | 43496 | 200 | 301012 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20091202 |  | 6 |  | SD | 29711 | 100 | 270667 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20190117 |  | 6 |  |  | 65689 | 100 | 278066 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20180103 |  | 6 |  |  | 33162 | 200 | 300653 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20180103 |  | 6 |  |  | 16336 | 100 | 65595 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20190117 | YPACARAI LTDA COOP | 6 | 1144587 |  |  | 300 | 260182 | 125 | Actaris | 1754617 | A | 4 | OFICINA DE SERVICIOS
ITG | ITG11 | 20190117 |  | 6 |  | YC34 | 7291 | 100 | 261443 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | SIN DATOS | 7 |  |  |  | 25 | 273358 | 99 |  | 999999 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | LEOZ ALMIRON NICOLAS | 7 | 2202438 |  |  | 63 | 31068 | 10 | NANSEN | 1206855 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | MOPC - PEAJE NUEVO | 7 | 2820991 |  |  | 100 |  | 150 | ISKRA | 2234511 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 8 |  | SD | 30176 | 25 | 83576 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | CARRERA R ANGEL | 9 | 1144089 |  |  | 25 | 87276 | 40 | NANSEN | 1380346 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 9 |  | SD | SN | 10 | 251247 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | GONZALEZ GRACIELA | 9 | 1144083 |  |  | 25 | 24336 | 30 | MITSUBISHI | 13226 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | AKATUA SA | 9 | 1939223 |  |  | 100 | 228161 | 100 | ESB | 1231502 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | BENDLIN ENRIQUE | 10 | 1144088 |  |  | 75 | 260078 | 10 | NANSEN | 1469253 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | RAMOS LORENZO | 10 | 1143523 |  |  | 25 | 24359 | 25 | ABB | 1222946 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SD | 11787 | 200 | 1TN11319 N 11 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SBE227 | 32395 | 100 | 270905 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SD | 55468 | 100 | 094511 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SBE244 | 57646 | 100 | 104940 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SBE246 | 51110 | 70 | 93747 |  |  |  | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SD | 10533 | 200 | 07540-N |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | YPC517 | 110014 | 100 |  |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SBE46 | 39655 | 100 | 272030 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | JUNTA SANEAMIENTO | 17 | 2384485 |  |  | 25 | 211198 | 32 | WESTINHOUS | 338583 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | JUNTA SANEAMIENTO | 17 | 2384481 |  |  | 50 | 95091 | 30 | FAE | 1472895 | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 | AYALA FERNANDO A | 17 | 1086399 |  |  | 45 | 230186 | 35 | NANSEN | 1469189 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | SCAPPINI VILLALBA RA | 17 | 1086345 |  |  | 45 | 205144 | 50 | WESTINHOUS | 323739 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | CALLIZO FEDERICO | 17 | 1145718 |  |  | 45 | 189026 | 25 | NANSEN | 1334092 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 17 |  | SBE242 | 26677 | 100 | 9416630 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | RAMIREZ ELISA | 19 | 1051894 |  |  | 25 | 812365 | 45 | ABB | 488972 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SBE221 | 3902 | 63 | 240283 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SBE186 | 43119 | 100 | 272864 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SD | 56052 | 100 | 501970 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SD | 47281 | 100 | 082125 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SD | 60898 | 100 | 100514 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 19 |  | SD | 50972 | 25 | 93609 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | SANCHEZ ALAMANNI | 19 | 1051891 |  |  | 25 | 81377 | 30 | SCHLUMBERG | 198946 | A | 2
ITG | ITG11 | 20221011 | CARDENAS MARCELINA | 20 | 1051886 |  |  | 10 | 14105 | 20 | SCHLUMBERG | 441768 | A | 2
ITG | ITG11 | 20221011 |  | 20 |  | SBE79 | 45115 | 63 | 2508417 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20221011 |  | 20 |  | SBE78 | 50717 | 25 | 93354 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20221011 | IBARRA MIRTA A B DE | 20 | 1051887 |  |  | 10 | 50504 | 20 | FAE | 1458978 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 21 |  | SBE18 | 42414 | 100 | 272670 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 21 |  | SD | 42330 | 63 | 24.10.245 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | MACHUCA ELENA JURE | 21 | 1052096 |  |  | 63 | 250117 | 25 | MITSUBISHI | 0007612 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 21 |  | SBE17 | 33630 | 100 | 96676 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 21 |  | SBE217 | 40520 | 63 | 251821 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | EMPRESAS CUEVAS SA | 21 | 1052049 |  |  | 300 | 913121 | 130 | ELSTER | 1407026 | N | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 21 |  | SBE31 | 33296 | 100 | 96342 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | ESTIGARRIBIA CABALLERO , TERESA D.C | 21 | 2548760 |  |  | 100 | 272917 | 150 | ELSTER | 1408387 | A | 4
ITG | ITG11 | 20091202 | DUARTE ERALDO | 22 | 1142884 |  |  | 45 | 007714 | 50 | INEPAR | 743055 | A | 4
ITG | ITG11 | 20091202 | SOC SALECIANA | 22 | 1142486 |  |  | 100 | 26.1.246 | 100 | WESTINHOUS | 275221 | A | 4
ITG | ITG11 | 20180531 | MIGUEL A FORNERA LOPEZ | 23 | 2528771 |  |  | 45 |  |  | ELSTER | 1407715 | A | 4 | RESIDENCIA
ITG | ITG11 | 20180531 |  | 24 |  | YC41 | 60327 | 25 | 92964 |  |  |  | A | 3
ITG | ITG11 | 20180531 |  | 24 |  | YC42 | 6086 | 25 | 89122 |  |  |  | A | 3
ITG | ITG11 | 20180103 |  | 25 |  |  | 55941 | 100 | 100396 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20091202 | ALCARAZ MANUELA | 25 | 1142516 |  |  | 150 | 25136 | 50 | MITSUBISHI | 145295 | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 25 |  |  | 26432 | 100 | 9416385 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 26 |  | YC21 | 55490 | 100 | 094533 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20180531 | ARANDA) CENTRO EDUCATIVO EN SALUD (CARMEN W. DE | 26 | 2252340 |  |  | 100 |  |  | Actaris | 1752146 | A | 4 | ESCUELA - COLEGIO
ITG | ITG11 | 20220825 |  | 26 |  | SD | 80305 | 100 | 150752 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20170926 |  | 26 |  |  | 42200 | 100 | 272558 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230206 | TRINIDAD ALONZO MIRT | 27 | 2208819 |  |  | 45 | 23.10.189 | 40 | ABB | 1220830 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230206 | LARROZA CHO EDGAR | 28 | 2129855 |  |  | 25 | 22.10.140 | 32 | FAE | 1130971 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | SANTIVIAGO Z DOMINGO | 29 | 1169777 |  |  | 25 | 987392 | 32 | ABB | 1080075 | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 | INSFRAN OSCAR FACUN | 29 | 1052319 |  |  | 15 | 200087 | 50 | NANSEN | 857512 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 29 |  | SD | SN | 25 | 16.10.340 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | CORTIJO COUNTRY CLUB | 30 | 1052311 |  |  | 225 | 30.60.003 | 200 | ESB | 1229006 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 31 |  | SD | 26337 | 100 | 9416290 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 31 |  | SD | 59435 | 100 | 106681 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | MARIA ANTONIA S.A | 32 | 1052283 |  |  | 63 | 260102 | 150 | ELSTER | 1408599 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | BUEY CATALDO MILNER | 33 | 1052281 |  |  | 100 | 270400 | 63 | ELSTER | 1405353 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 34 |  | SBE304 | 50196 | 25 | 92833 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | VARGAS PEÑA RAMIRO J | 35 | 1052291 |  |  | 112.5 | P78078684 | 150 | ELSTER | 1403296 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | GUARANI CAFE | 36 | 1052292 |  |  | 25 | 60083 | 20 | ABB | 407490 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | COSCIA VDA. DE CANO | 37 | 2253592 |  |  | 25 | 235987 | 40 | AMPY | 1858190 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | MORA ANIBAL RAMON | 38 | 1052270 |  |  | 25 | 195001 | 60 | NANSEN | 1048864 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | GRASSI C BENJAMIN A | 38 | 2311623 |  |  | 25 | 92616 | 20 | FAE | 1540835 | A | 1
ITG | ITG11 | 20230203 | CAMPERCHOLI LUIS | 38 | 2297159 |  |  | 25 | 22528 | 63 | LANDIS | 1545882 | A | 1
ITG | ITG11 | 20230203 | CARDOZO JULIO C. | 38 | 1052272 |  |  | 15 | 60036 | 30 | NANSEN | 1359781 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | CANTERO ALVISO , ROLANDO | 38 | 2511717 |  |  | 25 | 3036 | 30 | SIEMENS | 1255445 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | CESPEDES LOPES JOSE | 38 | 1052274 |  |  | 10 |  | 45 | ABB | 395949 | A | 1
ITG | ITG11 | 20230203 | PACIELO DE ALVARENGA | 38 | 2244733 |  |  | 25 | 92406 | 30 | FAE | 620210 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | SALOMON PLACIDO | 38 | 1052273 |  |  | 25 | 819564 | 75 | NANSEN | 1464475 | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 38 |  | SB34 | 2437 | 63 | 7505 24384 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | MORALES PAOLI RUBEN | 38 | 1052276 |  |  | 25 | 82396 | 50 | SCHLUMBERG | 316625 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | CANDIA MARTINEZ EVAR | 38 | 1938524 |  |  | 100 | 987366 | 50 | SCHLUMBERG | 342664 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | GOMEZ CANO FEDERICO | 38 | 1052271 |  |  | 25 | 87538 | 63 | WESTINHOUS | 267092 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | ROJAS GUTTER EDMUNDO | 38 | 2230446 |  |  | 25 | 81398 | 30 | SIEMENS | 1261274 | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 | ARMELE FELIPE OSCAR | 38 | 1052268 |  |  | 45 | 230041 | 50 | SCHLUMBERG | 220719 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | GOMEZ BRUGADA JUDITH | 38 | 2144020 |  |  | 25 | 16.60.719 | 20 | NANSEN | 1118645 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 39 |  | SBE36 | 51045 | 25 | 93682 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 39 |  | SBE35 | 24107 | 25 | 9310977 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | SCHOUTEN JUNGHANNS O | 40 | 1052261 |  |  | 45 | 230497 | 50 | NANSEN | 981397 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 41 |  | SD | SN | 45 | 100061 |  |  |  | A | 2
|  |  |  | 41 |  | SD | SN | 25 |  |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 41 |  | SD | SN | 25 | 89458 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 | FRANCO JUAN C | 42 | 1052249 |  |  | 100 | 26.4.019.1 | 100 |  | 999999 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | AGUILERA ANGEL MELV | 43 | 1052251 |  |  | 200 | 300404 | 20 | ELSTER | 1408574 | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 44 |  | SD | 58396 | 25 | 105658 |  |  |  | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 | ORTELLADO NARVAEZ , AUGUSTO | 44 | 2208239 |  |  | 25 | 96312 | 63 | FAE | 507991 | A | 3
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 45 |  | SB38 | 41795 | 100 | 272390 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | TELECEL S.A. | 45 | 2121828 |  |  | 63 | 287953 | 63 | MITSUBISHI | 145987 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | SALERMO MARIA C | 46 | 2336452 |  |  | 150 | 290237 | 150 | ABB | 532020 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | LOS ALPES | 47 | 1052053 |  |  | 300 | 330046 | 400 | ELSTER | 1403715 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 48 |  | SBE205 | 37891 | 100 | 271777 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | BRUSQUETTI FRUTOS . CONCEPCION | 48 | 2607608 |  |  | 63 | ILEGIBLE | 63 | AMPY | 1979054 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 48 |  | SBE199 | 22531 | 63 | 79409 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | AYALA DAVALOS , MARIA . S | 48 | 2352328 |  |  | 75 | 100548 | 63 | ELSTER | 1404248 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | FRETES SCHININI , LUIS F. | 48 | 2482443 |  |  | 75 | PORTON LLAVEADO | 63 | LANDIS | 1665315 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 48 |  | SBE204 | 6929 | 63 | 261497 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | ZUBIZARRETA LUIS MA | 48 | 1051983 |  |  | 63 | 26.1.129 | 100 | ABB | 826930 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | TROCHE DIAZ MARIA BE | 49 | 1051990 |  |  | 63 | 966675 | 63 | ABB | 502722 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 50 |  | SBE231 | 34206 | 25 | 85828 |  |  |  | A | 2
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 50 |  | SBE218 | 39786 | 100 | 272161 |  |  |  | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 | GRANJA AVICOLA LA BL | 51 | 1052199 |  |  | 112.5 | 945505 | 150 | ELSTER | 1405352 | A | 4
ITG | ITG11 | 20230203 |  | 52 |  | SBE228 | 52084 | 100 | 273750 |  |  |  | A | 4
[7 empty] | Potencia Instalada | 10923.5 |  | kVA
[8 empty] | 10.9235 |  | MVA
|  |  |  | Tramo "i" | Columna1 | Clientes MT | Transformadores ANDE p/ Clientes BT | Cantidad de Usuarios Baja | Cantidad de Usuarios Baja2 | Cantidad Total de Trafos | Cantidad Total de Trafos3 | Potencia Instalada i [kVA] | Potencia Instalada "i" [kVA]
|  |  |  | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 2 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 63
|  |  |  | 3 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  | 5 |  |  | 513
|  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 13 |  |  | 1620.5
|  |  |  | 6 |  | 1 | 5 |  |  | 6 |  |  | 900
|  |  |  | 7 |  | 3 | 0 |  |  | 3 |  |  | 188
|  |  |  | 8 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 9 |  | 3 | 1 |  |  | 4 |  |  | 160
|  |  |  | 10 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 100
|  |  |  | 11 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 12 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 13 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 14 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 16 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 17 |  | 5 | 9 |  |  | 14 |  |  | 1280
|  |  |  | 18 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 19 |  | 2 | 6 |  |  | 8 |  |  | 538
|  |  |  | 20 |  | 2 | 2 |  |  | 4 |  |  | 108
|  |  |  | 21 |  | 3 | 5 |  |  | 8 |  |  | 889
|  |  |  | 22 |  | 2 | 0 |  |  | 2 |  |  | 145
|  |  |  | 23 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 45
|  |  |  | 24 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 50
|  |  |  | 25 |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 350
|  |  |  | 26 |  | 1 | 3 |  |  | 4 |  |  | 400
|  |  |  | 27 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 45
|  |  |  | 28 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 29 |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 65
|  |  |  | 30 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 225
|  |  |  | 31 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 200
|  |  |  | 32 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 63
|  |  |  | 33 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 34 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 35 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 112.5
|  |  |  | 36 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 37 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 38 |  | 14 | 1 |  |  | 15 |  |  | 483
|  |  |  | 39 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 50
|  |  |  | 40 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 45
|  |  |  | 41 |  | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 95
|  |  |  | 42 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 43 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 200
|  |  |  | 44 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 50
|  |  |  | 45 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 163
|  |  |  | 46 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 150
|  |  |  | 47 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 300
|  |  |  | 48 |  | 4 | 3 |  |  | 7 |  |  | 502
|  |  |  | 49 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 63
|  |  |  | 50 |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  | 125
|  |  |  | 51 |  | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 112.5
|  |  |  | 52 |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 100
[6 empty] | Trafos MT | Trafos ANDE p/ BT |  | Trafos ANDE | Trafos ANDE
|  |  |  | Total | Total | 70 | 67 |  | 0 | 137 | 0 | 0 | 10923.5

## itg11_lineas
cd | alim | TRAMOS | localizacion | material | aislacion | seccion | hilos | fecha | longitud | fase | id | Corriente | fase s | fase t | fase r kVA | fase s kVA | fase t kVA | fase r | TRAMOS
A | ITG11 | 0 | S | AA | A | 240 | 3 | 20160519 | 1.98 | 4 | 91 | [7 empty] | 0
A | ITG11 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20220406 | 1.99 | 4 | 19 | [7 empty] | 1
A | ITG11 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20220812 | 15.61 | 4 | 74 | 250 | 228.1 | 247.3 | 3393.6 | 3094.2 | 3355.5 |  | 1
D | ITG11 | 1 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220812 | 3.41 | 4 | 242 | 250 | 228.1 | 247.3 | 3393.6 | 3094.2 | 3355.5 |  | 1
PO | ITG11 | 2 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20170904 | 67.11 | 4 | 10 |  |  |  | 3392.3 | 3093.2 | 3354 |  | 2
PO | ITG11 | 2 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20170904 | 49.61 | 4 | 21 | 249 | 227.4 | 246.6 | 3380.1 | 3082.4 | 3340.6 |  | 2
D | ITG11 | 2 | A | AA | D | 150 | 3 | 20171229 | 25.1 | 4 | 101 | 250 | 228.1 | 247.3 | 3392.8 | 3093.6 | 3354.6 |  | 2
D | ITG11 | 2 | A | AA | D | 150 | 3 | 20160519 | 21.71 | 4 | 230 | 250 | 228.1 | 247.3 | 3393.3 | 3094 | 3355.2 |  | 2
A | ITG11 | 2 | S | AA | A | 240 | 3 | 20091202 | 70.37 | 4 | 241 | [7 empty] | 2
D | ITG11 | 2 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 5.32 | 4 | 293 | [7 empty] | 2
PO | ITG11 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20170912 | 10.44 | 4 | 88 | [7 empty] | 3
PO | ITG11 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20190705 | 212.37 | 4 | 121 | 248 | 226.5 | 245.4 | 3358.2 | 3065 | 3318.7 |  | 3
D | ITG11 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20170912 | 37.54 | 4 | 193 | 248 | 226.5 | 245.4 | 3355.2 | 3062.5 | 3314.9 | 248.2 | 3
PO | ITG11 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20190705 | 343.86 | 4 | 252 | 249 | 227.4 | 246.6 | 3379.3 | 3082.4 | 3340.6 |  | 3
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 3 | 20181107 | 13.16 | 4 | 18 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 304.7 | 4 | 20 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 139.23 | 4 | 36 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 106.45 | 4 | 48 |  | 219.6 | 235.6 | 3231.6 | 2960.2 | 3168.9 | 239.9 | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 101.16 | 4 | 83 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 353.79 | 4 | 96 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 7.9 | 3 | 98 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 83.72 | 4 | 124 |  | 225.5 | 244.3 | 3334.9 | 3045.8 | 3294.6 | 247 | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 100.27 | 4 | 127 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 70 | 3 | 20091202 | 14.13 | 4 | 164 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 54.47 | 4 | 170 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 8.1 | 4 | 177 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 31.66 | 4 | 180 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 6.48 | 4 | 182 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 76.98 | 4 | 188 |  | 219.6 | 237.3 | 3237.2 | 2964.8 | 3198.8 | 239.9 | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 69.39 | 4 | 212 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 221.72 | 4 | 214 |  | 215.7 | 230.9 | 3160.3 | 2901.3 | 3098.6 | 235.1 | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 263.72 | 4 | 272 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20180103 | 451.95 | 4 | 280 | [7 empty] | 4
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 75.78 | 4 | 33 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 157.6 | 4 | 37 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 6.28 | 4 | 60 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 67.06 | 4 | 65 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 412.52 | 4 | 85 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 253.48 | 4 | 87 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 240.85 | 4 | 95 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 13.31 | 4 | 103 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 8.83 | 4 | 137 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 26.4 | 4 | 140 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 57.2 | 4 | 142 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 16 | 3 | 20220406 | 302.61 | 4 | 144 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 77.07 | 4 | 151 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 35.75 | 4 | 155 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 135.17 | 4 | 168 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 29.26 | 4 | 197 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 96.15 | 4 | 207 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 212.47 | 4 | 225 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 6.04 | 4 | 250 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 11.41 | 4 | 279 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 3.63 | 4 | 281 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 148.91 | 4 | 284 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 77.08 | 4 | 289 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 207 | 4 | 298 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 23.5 | 4 | 300 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 460.58 | 4 | 323 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 182.21 | 4 | 332 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 225.31 | 4 | 334 | [7 empty] | 5
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 158.21 | 4 | 72 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 243.07 | 4 | 139 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20190117 | 62.09 | 4 | 184 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 151.01 | 4 | 223 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20190116 | 6.05 | 4 | 227 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 13.35 | 4 | 232 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 70 | 3 | 20190116 | 73.35 | 4 | 247 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 70 | 3 | 20190116 | 70.98 | 4 | 260 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 13.06 | 4 | 261 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 70 | 3 | 20190116 | 71.58 | 4 | 271 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 70.71 | 4 | 320 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 70 | 3 | 20190116 | 165.87 | 4 | 328 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20190116 | 6.83 | 4 | 331 | [7 empty] | 6
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 57.95 | 2 | 104 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 20.58 | 2 | 136 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 530.76 | 4 | 152 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 24.57 | 4 | 251 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 85.22 | 4 | 290 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 7 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 106.61 | 4 | 303 | [7 empty] | 7
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 1112.49 | 4 | 4 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 17.89 | 4 | 77 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230206 | 64.4 | 4 | 114 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 235.97 | 4 | 159 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 49.58 | 4 | 195 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 8.07 | 4 | 211 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 32.7 | 4 | 240 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 104.14 | 4 | 317 | [7 empty] | 8
D | ITG11 | 8 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 2.02 | 4 | 336 | -9.2234e+18 | [6 empty] | 8
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 85.82 | 4 | 89 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 49.85 | 4 | 141 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 128.72 | 4 | 175 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 286.42 | 4 | 233 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 10.43 | 4 | 238 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 9.41 | 4 | 257 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 226.06 | 4 | 266 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 9 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 25.25 | 4 | 296 | [7 empty] | 9
D | ITG11 | 10 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 658.1 | 4 | 51 | [7 empty] | 10
D | ITG11 | 10 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 2378.99 | 4 | 217 | [7 empty] | 10
D | ITG11 | 10 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 360.56 | 4 | 314 | [7 empty] | 10
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 16 | 4 | 15 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 23.51 | 4 | 44 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 190.57 | 4 | 54 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 17.03 | 4 | 70 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 5.76 | 4 | 259 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 8.07 | 4 | 282 | [7 empty] | 11
D | ITG11 | 11 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 17.54 | 4 | 302 | [7 empty] | 11
A | ITG11 | 12 | S | AA | A | 240 | 3 | 20230203 | 91.4 | 4 | 99 | [7 empty] | 12
D | ITG11 | 12 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 10.65 | 4 | 205 | [7 empty] | 12
D | ITG11 | 12 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230206 | 522.56 | 4 | 248 | [7 empty] | 12
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 309.63 | 4 | 73 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 17.91 | 4 | 100 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 7.53 | 4 | 118 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 13.66 | 4 | 126 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 99.64 | 4 | 158 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 467.15 | 4 | 299 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 13 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 565.4 | 4 | 312 | [7 empty] | 13
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 227.88 | 4 | 55 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 8.34 | 4 | 64 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 11.54 | 4 | 102 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 147.15 | 4 | 112 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 59.52 | 4 | 117 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 236.78 | 4 | 125 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 13.35 | 4 | 203 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 6.67 | 2 | 222 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 7.27 | 4 | 231 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 286.39 | 4 | 265 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 169.12 | 4 | 267 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 134.52 | 2 | 307 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 14 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 11.39 | 3 | 313 | [7 empty] | 14
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 14.93 | 2 | 31 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 16 | 1 | 20230203 | 23.86 | 2 | 47 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 12.19 | 4 | 68 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 398.99 | 4 | 84 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 186.01 | 4 | 134 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 459.08 | 4 | 157 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 9.7 | 4 | 196 | [7 empty] | 15
A | ITG11 | 15 | S | AA | A | 240 | 3 | 20230203 | 63.42 | 4 | 198 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 138.04 | 4 | 236 | [7 empty] | 15
D | ITG11 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 197.34 | 4 | 274 | -9.2234e+18 | [6 empty] | 15
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 24.68 | 4 | 7 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 65.56 | 4 | 45 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 71.29 | 4 | 50 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 145.59 | 4 | 79 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 151.3 | 4 | 90 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 46.34 | 4 | 171 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 42.32 | 4 | 245 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 5.64 | 4 | 253 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 6.87 | 4 | 268 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 9.75 | 4 | 273 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 114.62 | 4 | 283 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 18.07 | 4 | 319 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 16 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 9.6 | 4 | 327 | [7 empty] | 16
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 83.54 | 4 | 16 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 843.07 | 3 | 34 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 101.96 | 4 | 39 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 528.99 | 4 | 43 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 58.34 | 4 | 71 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 148.03 | 4 | 108 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 579.49 | 4 | 146 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 825.82 | 2 | 149 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 429.33 | 4 | 160 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 50.89 | 4 | 169 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 686.9 | 4 | 173 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 458.73 | 4 | 181 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 826.88 | 4 | 187 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 501.07 | 4 | 201 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 48.93 | 4 | 202 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 21.66 | 4 | 215 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 575.35 | 4 | 219 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 542.42 | 4 | 221 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 947.77 | 4 | 229 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 301.52 | 4 | 243 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 79.24 | 4 | 263 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 353.07 | 3 | 264 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 53.38 | 4 | 292 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 582.64 | 4 | 324 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 51.05 | 4 | 326 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 74.25 | 4 | 329 | [7 empty] | 17
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 25.2 | 4 | 29 | [7 empty] | 18
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 11.16 | 4 | 56 | [7 empty] | 18
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 51.38 | 4 | 119 | [7 empty] | 18
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 13.04 | 3 | 156 | [7 empty] | 18
PO | ITG11 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 431.83 | 4 | 172 | [7 empty] | 18
PO | ITG11 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 129.23 | 4 | 199 | [7 empty] | 18
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 9.86 | 4 | 209 | [7 empty] | 18
PO | ITG11 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 210.47 | 4 | 297 | [7 empty] | 18
D | ITG11 | 18 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 6.3 | 4 | 316 | [7 empty] | 18
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 10.01 | 4 | 8 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 97.74 | 4 | 9 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 72.96 | 4 | 14 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 20.5 | 4 | 23 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 254.38 | 4 | 32 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 6.61 | 4 | 66 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 221.95 | 4 | 82 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 8.39 | 4 | 120 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 355.36 | 4 | 129 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 114.85 | 4 | 147 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 348.86 | 4 | 179 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 59.81 | 2 | 186 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 68.42 | 4 | 190 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 53.15 | 4 | 191 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 98.73 | 2 | 228 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 83.24 | 2 | 246 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 49.5 | 4 | 276 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 11.1 | 2 | 285 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 315.54 | 4 | 330 | [7 empty] | 19
PO | ITG11 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230203 | 83.27 | 4 | 335 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 19 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230203 | 16.03 | 4 | 338 | [7 empty] | 19
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 1 | 20221011 | 6.48 | 2 | 76 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20221011 | 395.91 | 4 | 78 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20221011 | 70.43 | 4 | 94 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 150 | 3 | 20221011 | 537.49 | 4 | 113 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 1 | 20221011 | 23.81 | 2 | 130 | [7 empty] | 20
PO | ITG11 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221011 | 20.48 | 4 | 167 | [7 empty] | 20
PO | ITG11 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221011 | 8.39 | 4 | 183 | [7 empty] | 20
PO | ITG11 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221011 | 18.82 | 4 | 192 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 1 | 20221011 | 442.5 | 2 | 206 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20221011 | 49.07 | 4 | 216 | [7 empty] | 20
PO | ITG11 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221011 | 635.4 | 4 | 254 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20221011 | 78.25 | 4 | 262 | [7 empty] | 20
PO | ITG11 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221014 | 58.93 | 4 | 305 | [7 empty] | 20
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 49.54 | 4 | 22 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 8.81 | 4 | 25 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 185.1 | 4 | 26 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 101.31 | 4 | 28 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 6.67 | 4 | 30 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 201.77 | 4 | 46 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 115.61 | 4 | 52 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 70 | 3 | 20230203 | 170.84 | 4 | 63 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 215.45 | 4 | 81 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 5.23 | 4 | 93 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 82.85 | 4 | 97 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 416.72 | 4 | 111 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 68.31 | 4 | 123 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 125.43 | 4 | 208 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 345.58 | 4 | 249 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 56.66 | 4 | 277 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 173.45 | 4 | 286 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 91.75 | 4 | 288 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 123.66 | 4 | 294 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 193.94 | 4 | 306 | [7 empty] | 21
D | ITG11 | 22 | A | AA | D | 70 | 3 | 20091202 | 781.6 | 4 | 57 |  | 5.9 | 6.9 | 95.6 | 73.2 | 93.4 | 7.1 | 22
D | ITG11 | 22 | A | AA | D | 70 | 3 | 20091202 | 552.22 | 4 | 311 |  | 1.5 | 1.7 | 24.1 | 19.9 | 23.5 | 1.8 | 22
D | ITG11 | 23 | A | AA | D | 35 | 3 | 20190301 | 193.06 | 4 | 3 |  | 1 | 1.2 | 16.1 | 13.3 | 15.7 | 1.2 | 23
D | ITG11 | 24 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 246.7 | 3 | 110 | [7 empty] | 24
D | ITG11 | 24 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 271.7 | 3 | 135 | [7 empty] | 24
D | ITG11 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 83.35 | 4 | 75 | [7 empty] | 25
D | ITG11 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 18.16 | 4 | 150 | [7 empty] | 25
D | ITG11 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220825 | 183.23 | 4 | 224 | [7 empty] | 25
D | ITG11 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20170926 | 89.94 | 4 | 234 | [7 empty] | 25
D | ITG11 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 15.77 | 4 | 325 | [7 empty] | 25
D | ITG11 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 72.78 | 4 | 1 | [7 empty] | 26
D | ITG11 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 261.14 | 4 | 12 | [7 empty] | 26
D | ITG11 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 56.87 | 4 | 226 | [7 empty] | 26
D | ITG11 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 106.34 | 4 | 315 | [7 empty] | 26
D | ITG11 | 27 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 176.36 | 4 | 178 | [7 empty] | 27
D | ITG11 | 28 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 324.79 | 4 | 24 | [7 empty] | 28
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 178.08 | 4 | 6 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 122.73 | 3 | 86 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 496.1 | 4 | 115 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 457.24 | 4 | 133 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 251.41 | 4 | 174 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 12.61 | 4 | 275 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 20.31 | 4 | 301 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 63.86 | 4 | 337 | [7 empty] | 29
D | ITG11 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 174.72 | 4 | 138 | [7 empty] | 30
D | ITG11 | 31 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 803.09 | 4 | 11 | [7 empty] | 31
D | ITG11 | 31 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 618.29 | 4 | 128 | [7 empty] | 31
D | ITG11 | 32 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 52.54 | 4 | 122 | [7 empty] | 32
D | ITG11 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 11.54 | 4 | 270 | [7 empty] | 33
D | ITG11 | 34 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 458.36 | 2 | 154 | [7 empty] | 34
D | ITG11 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 29 | 4 | 310 | [7 empty] | 35
D | ITG11 | 36 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 18.41 | 2 | 13 | [7 empty] | 36
D | ITG11 | 37 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 1037.94 | 2 | 287 | [7 empty] | 37
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 13.36 | 3 | 35 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 16.29 | 2 | 42 | -9.2234e+18 | [6 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 13.76 | 4 | 49 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 87.83 | 4 | 53 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 37.94 | 4 | 61 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 13.85 | 4 | 62 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 11.38 | 4 | 67 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 65.64 | 2 | 80 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 348.26 | 1 | 92 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 15.06 | 4 | 107 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 54.99 | 4 | 132 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 55 | 4 | 143 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 302.87 | 4 | 145 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 28.67 | 4 | 153 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 9.32 | 4 | 161 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 6.27 | 2 | 163 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 29.13 | 2 | 176 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 72.9 | 4 | 189 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 314.02 | 4 | 210 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 162.42 | 2 | 220 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 18.73 | 2 | 235 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 82.2 | 4 | 255 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 186.69 | 1 | 291 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 94.35 | 1 | 295 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 51 | 4 | 304 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 11.57 | 4 | 309 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 18.03 | 3 | 322 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 38 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 21.91 | 2 | 333 | [7 empty] | 38
D | ITG11 | 39 | A | AA | D | 16 | 1 | 20230203 | 345.51 | 2 | 200 | [7 empty] | 39
D | ITG11 | 39 | A | AA | D | 16 | 1 | 20230203 | 312.18 | 2 | 218 | [7 empty] | 39
D | ITG11 | 40 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 16.13 | 4 | 131 | [7 empty] | 40
D | ITG11 | 41 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 260.99 | 2 | 69 | [7 empty] | 41
D | ITG11 | 41 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 135.2 | 2 | 308 | [7 empty] | 41
D | ITG11 | 42 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 15.85 | 4 | 5 | [7 empty] | 42
D | ITG11 | 43 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 9.76 | 4 | 258 | [7 empty] | 43
D | ITG11 | 44 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 589.32 | 3 | 38 | [7 empty] | 44
D | ITG11 | 44 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230203 | 420.1 | 3 | 204 | [7 empty] | 44
D | ITG11 | 45 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 186.93 | 4 | 2 | [7 empty] | 45
D | ITG11 | 45 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 168.18 | 4 | 165 | [7 empty] | 45
D | ITG11 | 46 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 29.89 | 4 | 256 | [7 empty] | 46
D | ITG11 | 47 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 15.06 | 4 | 318 | [7 empty] | 47
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 532.32 | 4 | 17 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 25.93 | 4 | 27 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 207.73 | 4 | 41 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 185.89 | 4 | 58 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 457.18 | 4 | 109 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 822.75 | 4 | 116 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 381.29 | 4 | 148 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 114.28 | 4 | 162 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 5.9 | 4 | 213 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 252.64 | 4 | 237 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 564.14 | 4 | 244 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 106.2 | 4 | 278 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 48 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 5.65 | 4 | 321 | [7 empty] | 48
D | ITG11 | 49 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 142.64 | 4 | 59 | [7 empty] | 49
D | ITG11 | 50 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 474.2 | 4 | 105 | [7 empty] | 50
D | ITG11 | 50 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 82.57 | 4 | 166 | [7 empty] | 50
D | ITG11 | 50 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 211.48 | 4 | 185 | [7 empty] | 50
D | ITG11 | 50 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 558.46 | 4 | 194 | [7 empty] | 50
D | ITG11 | 51 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 156.65 | 4 | 40 | [7 empty] | 51
D | ITG11 | 51 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 72.39 | 4 | 239 | [7 empty] | 51
D | ITG11 | 51 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 396.07 | 4 | 269 | [7 empty] | 51
D | ITG11 | 52 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230203 | 17.09 | 4 | 106 | [7 empty] | 52
[7 empty] | Longitud Total |  | 57.2668 | km
|  | Tramo "i" | Longitud [m] | Longitud [km] | Corriente en la cabecera [A] |  |  | Potencia Instalada i [kVA] |  |  | Potencia Instalada i [kVA]
|  | 1 | 21.01 | 0.02101
|  | 2 | 239.22 | 0.23922
|  | 3 | 604.21 | 0.60421
|  | 4 | 2408.98 | 2.409
|  | 5 | 3553.46 | 3.5535
|  | 6 | 1106.16 | 1.1062
|  | 7 | 825.69 | 0.82569
|  | 8 | 1627.26 | 1.6273
|  | 9 | 821.96 | 0.82196
|  | 10 | 3397.65 | 3.3976
|  | 11 | 278.48 | 0.27848
|  | 12 | 624.61 | 0.62461
|  | 13 | 1480.92 | 1.4809
|  | 14 | 1319.92 | 1.3199
|  | 15 | 1503.56 | 1.5036
|  | 16 | 711.63 | 0.71163
|  | 17 | 9754.32 | 9.7543
|  | 18 | 888.47 | 0.88847
|  | 19 | 2350.4 | 2.3504
|  | 20 | 2345.96 | 2.346
|  | 21 | 2738.68 | 2.7387
|  | 22 | 1333.82 | 1.3338
|  | 23 | 193.06 | 0.19306
|  | 24 | 518.4 | 0.5184
|  | 25 | 390.45 | 0.39045
|  | 26 | 497.13 | 0.49713
|  | 27 | 176.36 | 0.17636
|  | 28 | 324.79 | 0.32479
|  | 29 | 1602.34 | 1.6023
|  | 30 | 174.72 | 0.17472
|  | 31 | 1421.38 | 1.4214
|  | 32 | 52.54 | 0.05254
|  | 33 | 11.54 | 0.01154
|  | 34 | 458.36 | 0.45836
|  | 35 | 29 | 0.029
|  | 36 | 18.41 | 0.01841
|  | 37 | 1037.94 | 1.0379
|  | 38 | 2143.44 | 2.1434
|  | 39 | 657.69 | 0.65769
|  | 40 | 16.13 | 0.01613
|  | 41 | 396.19 | 0.39619
|  | 42 | 15.85 | 0.01585
|  | 43 | 9.76 | 0.00976
|  | 44 | 1009.42 | 1.0094
|  | 45 | 355.11 | 0.35511
|  | 46 | 29.89 | 0.02989
|  | 47 | 15.06 | 0.01506
|  | 48 | 3661.9 | 3.6619
|  | 49 | 142.64 | 0.14264
|  | 50 | 1326.71 | 1.3267
|  | 51 | 625.11 | 0.62511
|  | 52 | 17.09 | 0.01709
|  | Total | 57264.78 | 57.2648

## itg11_seccionadores
cd | alim | localiza | posicion | acople | acop | tiposecc | fecha | num | ACOPLEs
ITG | ITG11 | S | C | MCD | ITG11 | INT | 20220812 | ITG11 | 1 | 1
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20160519 | 52926 | 2 | 2
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20230817 | 52816 | 3 | 3
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20101119 | 50049 | 4 | 4
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20230814 | 55189 | 5 | 5
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20230110 | 54343 | 6 | 6
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20230203 | 53610 | 7 | 7
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20220824 | 54085 | 8 | 8
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20220916 | S.N | 9 | 9
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20230817 | 51082 | 10 | 10
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | RC | 20230206 | 55025 | 11 | 11
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20221027 | 53604 | 12 | 12
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20221027 | 53606 | 13 | 13
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20200608 | PMF | 14 | 14
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20220409 | 55143 | 15 | 15
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20200608 | 53608 | 16 | 16
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20220513 | 10085 | 17 | 17
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | RC | 20211108 | 53605 | 18 | 18
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20200608 | 51909 | 19 | 19
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | RC | 20221011 | 55106 | 20 | 20
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SC | 20171211 | 54244 | 21 | 21
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20201109 |  | 22 | 22
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20180604 |  | 23 | 23
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20170926 |  | 24 | 24
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20170926 |  | 25 | 25
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230110 |  | 26 | 26
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111220 |  | 27 | 27
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 28 | 28
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20221206 | s.n | 29 | 29
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 30 | 30
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111117 |  | 31 | 31
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 32 | 32
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 33 | 33
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 34 | 34
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 35 | 35
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 36 | 36
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 37 | 37
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 38 | 38
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111209 |  | 39 | 39
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 40 | 40
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 41 | 41
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 42 | 42
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 43 | 43
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111209 |  | 44 | 44
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 45 | 45
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 46 | 46
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20111221 |  | 47 | 47
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 48 | 48
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 49 | 49
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20171211 |  | 50 | 50
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 51 | 51
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | SF | 20230817 |  | 52 | 52
ITG | ITG11 | A | A | DCD | ALT5 | SC | 20111214 | 53599 | AcopleALT5_tram20 | ALT5 | 20
ITG | ITG11 | A | A | DCD | CAE2 | SC | 20221014 | 55147 | AcopleCAE2_tram17 | CAE2 | 17
ITG | ITG11 | A | A | DCD | CAE2 | SC | 20120905 | 55002 | AcopleCAE2_tram8 | CAE2 | 8
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG12 | SC | 20230817 | 52550 | AcopleITG12_tram2 | ITG12 | 2
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG12 | SC | 20230110 | 52821 | AcopleITG12_tram6 | ITG12 | 6
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG2 | SF | 20200608 |  | AcopleITG2_tram14 | ITG2 | 14
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20211108 | 53601 | AcopleITG3_tram11 | ITG3 | 11
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | RC | 20221014 | 53601 | AcopleITG3_tram11 | ITG3 | 11
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20111221 | 53609 | AcopleITG3_tram16 | ITG3 | 16
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20190923 | 10083 | AcopleITG3_tram19 | ITG3 | 19
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20190923 | 10086 | AcopleITG3_tram20 | ITG3 | 20
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20171211 | 54245 | AcopleITG3_tram21 | ITG3 | 21
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG8 | SC | 20100621 | 55013 | AcopleITG8_tram3 | ITG8 | 3
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG8 | SC | 20220825 | 52818 | AcopleITG8_tram4 | ITG8 | 4
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG8 | SC | 20220825 | 52835 | AcopleITG8_tram5 | ITG8 | 5
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG8 | SC | 20190116 | 54342 | AcopleITG8_tram6 | ITG8 | 6
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20211109 | 55025 | tramo11
ITG | ITG11 | A | C | MCD | ITG11 | RT | 20111209 |  | tramo15
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20220307 | 53605 | tramo18
ITG | ITG11 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20220922 | 55106 | tramo20
|  | Tramo "i" | Dispositivo en cabecera | Abreviacion | Operador Lógico | Acoples | Alimentador Adyacente |  |  | Dispositivos de Maniobra y Protección
|  | 1 | Interruptor de Cabecera | INT | 1 | 0 |  |  |  | Dispositivo |  | Cantidad
|  | 2 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG12 |  |  | Interruptor de cabecera |  | 1
|  | 3 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 8 |  |  | Reconectadores NC |  | 3
|  | 4 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 8 |  |  | Reconectadores NA |  | 1
|  | 5 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 8 |  |  | Seccionadores Cuchilla NC |  | 17
|  | 6 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 2 | ITG 8 | ITG12 |  | Seccionadores Cuchilla NA |  | 17
|  | 7 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  |  | Seccionadores Fusibles |  | 32
|  | 8 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | CAE 2 |  |  | Seccionadores Bajo Carga/RTU |  | 1
|  | 9 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 10 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  |  |  | Total | 72
|  | 11 | Reconectador | RC | 1 | 2 | ITG 3 | ITG 3
|  | 12 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 13 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 14 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 2
|  | 15 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 16 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 3
|  | 17 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | CAE 2
|  | 18 | Reconectador | RC | 1 | 0 | ITG 3
|  | 19 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 3
|  | 20 | Reconectador | RC | 1 | 2 | ITG 3 | ALT 5
|  | 21 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 3
|  | 22 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 23 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 24 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 25 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 26 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 27 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 28 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 29 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 30 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 31 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 32 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 33 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 34 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 35 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 36 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 37 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 38 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 39 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 40 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 41 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 42 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 43 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 44 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 45 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 46 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 47 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 48 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 49 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 50 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 51 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 52 | Fusible | SF | 2 | 0

## Datos Iniciales
Datos para cargar | Calculos del Excel | Datos Promedios
Datos iniciales del Alimentador
Tramo "i" | Longitud [km] | m [cantidad de fallas] | b [fallas/km-año] | Tasa de falla [fallas/año] | TS [h] | TR [h] | Carga Instalada [kVA] | Carga Promedio Li [kW] | Pesos de Tramos | Descripcion | Dispositivo de Maniobra / Protección | Puntos de Acoplamientos existentes | Descipcion
1 | 0.02101 | 20 | 0.34925 | 0.0073378 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 0.23922 | 20 | 0.34925 | 0.083549 | 0.1 | 3.15 | 63 | 55.2219 | 0 |  | 0 | 1 | ITG12 | 0
3 | 0.60421 | 20 | 0.34925 | 0.21102 | 0.1 | 3.15 | 100 | 87.6538 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 8 | 0
4 | 2.409 | 20 | 0.34925 | 0.84135 | 0.1 | 3.15 | 513 | 449.664 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 8 | 0
5 | 3.5535 | 20 | 0.34925 | 1.2411 | 0.1 | 3.15 | 1620.5 | 1420.4299 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 8 | 0
6 | 1.1062 | 20 | 0.34925 | 0.38633 | 0.1 | 3.15 | 900 | 788.8843 | 0 |  | 0 | 2 | ITG 8 | ITG12
7 | 0.82569 | 20 | 0.34925 | 0.28838 | 0.1 | 3.15 | 188 | 164.7892 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1.6273 | 20 | 0.34925 | 0.56833 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.9135 | 0 |  | 0 | 1 | CAE 2 | 0
9 | 0.82196 | 20 | 0.34925 | 0.28707 | 0.1 | 3.15 | 160 | 140.2461 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3.3976 | 20 | 0.34925 | 1.1866 | 0.1 | 3.15 | 100 | 87.6538 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.27848 | 20 | 0.34925 | 0.09726 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | ITG 3 | ITG 3
12 | 0.62461 | 20 | 0.34925 | 0.21815 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.4809 | 20 | 0.34925 | 0.51722 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1.3199 | 20 | 0.34925 | 0.46099 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 2 | 0
15 | 1.5036 | 20 | 0.34925 | 0.52513 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.71163 | 20 | 0.34925 | 0.24854 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 3 | 0
17 | 9.7543 | 20 | 0.34925 | 3.4067 | 0.1 | 3.15 | 1280 | 1121.9687 | 0 |  | 0 | 1 | CAE 2 | 0
18 | 0.88847 | 20 | 0.34925 | 0.3103 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | ITG 3 | 0
19 | 2.3504 | 20 | 0.34925 | 0.82089 | 0.1 | 3.15 | 538 | 471.5775 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 3 | 0
20 | 2.346 | 20 | 0.34925 | 0.81934 | 0.1 | 3.15 | 108 | 94.6661 | 0 |  | 1 | 2 | ITG 3 | ALT 5
21 | 2.7387 | 20 | 0.34925 | 0.9565 | 0.1 | 3.15 | 889 | 779.2423 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 3 | 0
22 | 1.3338 | 20 | 0.34925 | 0.46584 | 0.1 | 3.15 | 145 | 127.098 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
23 | 0.19306 | 20 | 0.34925 | 0.067427 | 0.1 | 3.15 | 45 | 39.4442 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 0.5184 | 20 | 0.34925 | 0.18105 | 0.1 | 3.15 | 50 | 43.8269 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
25 | 0.39045 | 20 | 0.34925 | 0.13637 | 0.1 | 3.15 | 350 | 306.7883 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
26 | 0.49713 | 20 | 0.34925 | 0.17363 | 0.1 | 3.15 | 400 | 350.6152 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
27 | 0.17636 | 20 | 0.34925 | 0.061595 | 0.1 | 3.15 | 45 | 39.4442 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
28 | 0.32479 | 20 | 0.34925 | 0.11343 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.9135 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
29 | 1.6023 | 20 | 0.34925 | 0.55962 | 0.1 | 3.15 | 65 | 56.975 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
30 | 0.17472 | 20 | 0.34925 | 0.061022 | 0.1 | 3.15 | 225 | 197.2211 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
31 | 1.4214 | 20 | 0.34925 | 0.49642 | 0.1 | 3.15 | 200 | 175.3076 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
32 | 0.05254 | 20 | 0.34925 | 0.01835 | 0.1 | 3.15 | 63 | 55.2219 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
33 | 0.01154 | 20 | 0.34925 | 0.0040304 | 0.1 | 3.15 | 100 | 87.6538 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
34 | 0.45836 | 20 | 0.34925 | 0.16008 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.9135 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
35 | 0.029 | 20 | 0.34925 | 0.010128 | 0.1 | 3.15 | 112.5 | 98.6105 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
36 | 0.01841 | 20 | 0.34925 | 0.0064298 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.9135 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
37 | 1.0379 | 20 | 0.34925 | 0.36251 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.9135 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
38 | 2.1434 | 20 | 0.34925 | 0.74861 | 0.1 | 3.15 | 483 | 423.3679 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
39 | 0.65769 | 20 | 0.34925 | 0.2297 | 0.1 | 3.15 | 50 | 43.8269 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
40 | 0.01613 | 20 | 0.34925 | 0.0056335 | 0.1 | 3.15 | 45 | 39.4442 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
41 | 0.39619 | 20 | 0.34925 | 0.13837 | 0.1 | 3.15 | 95 | 83.2711 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
42 | 0.01585 | 20 | 0.34925 | 0.0055357 | 0.1 | 3.15 | 100 | 87.6538 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
43 | 0.00976 | 20 | 0.34925 | 0.0034087 | 0.1 | 3.15 | 200 | 175.3076 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
44 | 1.0094 | 20 | 0.34925 | 0.35254 | 0.1 | 3.15 | 50 | 43.8269 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
45 | 0.35511 | 20 | 0.34925 | 0.12402 | 0.1 | 3.15 | 163 | 142.8757 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
46 | 0.02989 | 20 | 0.34925 | 0.010439 | 0.1 | 3.15 | 150 | 131.4807 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
47 | 0.01506 | 20 | 0.34925 | 0.0052598 | 0.1 | 3.15 | 300 | 262.9614 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
48 | 3.6619 | 20 | 0.34925 | 1.2789 | 0.1 | 3.15 | 502 | 440.0221 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
49 | 0.14264 | 20 | 0.34925 | 0.049818 | 0.1 | 3.15 | 63 | 55.2219 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
50 | 1.3267 | 20 | 0.34925 | 0.46336 | 0.1 | 3.15 | 125 | 109.5673 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
51 | 0.62511 | 20 | 0.34925 | 0.21832 | 0.1 | 3.15 | 112.5 | 98.6105 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
52 | 0.01709 | 20 | 0.34925 | 0.0059688 | 0.1 | 3.15 | 100 | 87.6538 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10.9235 | 9.5749 | 0
Datos de Carga
Corriente Instalada [A] | Corriente Máxima Registrada[A] | Factor de utilización | Factor de potencia Trafos
274.2037 | 253 | 0.92267 | 0.95
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310
𝒇=𝑰_(𝒎𝒂𝒙𝒎𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂)/𝑰_𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂

## Grafos
Matriz de Adyacencia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Matrices
Matriz de Estado Inicial
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Matriz de Tasa de Falla | Tasa de Falla [fallas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378 | 0.0073378
2 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549 | 0.083549
3 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102 | 0.21102
4 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135 | 0.84135
5 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411 | 1.2411
6 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633 | 0.38633
7 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838 | 0.28838
8 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833 | 0.56833
9 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707 | 0.28707
10 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866 | 1.1866
11 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726 | 0.09726
12 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815 | 0.21815
13 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722 | 0.51722
14 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099 | 0.46099
15 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513 | 0.52513
16 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854 | 0.24854
17 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067 | 3.4067
18 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103 | 0.3103
19 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089 | 0.82089
20 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934 | 0.81934
21 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565 | 0.9565
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55962 | 0.55962 | 0.55962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2789 | 1.2789 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049818 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46336 | 0.46336 | 0.46336
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21832 | 0.21832
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059688
Sumatoria Total | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821 | 13.4821
Matriz de Reparación horas | Tiempo de reparación [horas]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
4 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
7 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
9 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
11 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
12 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
13 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
14 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
17 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
19 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
20 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
21 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 3.15
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
Matriz de Indisponibilidad Anual | Tiempo de indisponibilidad anual [horas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114 | 0.023114
2 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318 | 0.26318
3 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472 | 0.66472
4 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502 | 2.6502
5 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093 | 3.9093
6 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169 | 1.2169
7 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839 | 0.90839
8 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902 | 1.7902
9 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428 | 0.90428
10 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379 | 3.7379
11 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637 | 0.30637
12 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717 | 0.68717
13 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292 | 1.6292
14 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521 | 1.4521
15 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541 | 1.6541
16 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7829
17 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312 | 10.7312
18 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745 | 0.97745
19 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858 | 2.5858
20 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809 | 2.5809
21 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013 | 3.013
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0286 | 4.0286 | 0 | 0 | 0
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15693 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4596 | 1.4596 | 1.4596
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68772 | 0.68772
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018802
Sumatoria Total | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 42.4687 | 43.9361 | 42.6811 | 43.039 | 42.8983 | 43.0156 | 42.6627 | 42.826 | 44.2315 | 44.4237 | 45.7953 | 42.5265 | 42.4814 | 42.973 | 42.5006 | 42.489 | 43.6106 | 45.5145 | 43.2111 | 42.4864 | 42.9046 | 42.4861 | 42.4794 | 43.5792 | 42.8594 | 42.5016 | 42.4853 | 46.4973 | 46.6543 | 43.9283 | 44.616 | 44.6348
Matriz de kVA fsi
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | kVA fsi | FMIK i | DEP i
1 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
2 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
3 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
4 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
5 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
6 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
7 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
8 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
9 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
10 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
11 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
12 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
13 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
14 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
15 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
16 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
17 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
18 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
19 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
20 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
21 | 0 | 63 | 100 | 513 | 1620.5 | 900 | 188 | 25 | 160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 538 | 108 | 889 | 145 | 45 | 50 | 350 | 400 | 45 | 25 | 65 | 225 | 200 | 63 | 100 | 25 | 112.5 | 25 | 25 | 483 | 50 | 45 | 95 | 100 | 200 | 50 | 163 | 150 | 300 | 502 | 63 | 125 | 112.5 | 100 | 10923.5 | 1 | 3.15
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0.013274 | 0.041814
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0041196 | 0.012977
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.0045773 | 0.014418
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0.032041 | 0.10093
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.036618 | 0.11535
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0041196 | 0.012977
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0022886 | 0.0072092
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 225 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0.044857 | 0.1413
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0.020598 | 0.064883
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.018309 | 0.057674
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.0057674 | 0.018167
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0091546 | 0.028837
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0022886 | 0.0072092
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0.010299 | 0.032442
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0022886 | 0.0072092
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0022886 | 0.0072092
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0.044217 | 0.13928
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.0045773 | 0.014418
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.0041196 | 0.012977
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0.0086968 | 0.027395
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.0091546 | 0.028837
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.018309 | 0.057674
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.0045773 | 0.014418
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0.014922 | 0.047004
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.013732 | 0.043255
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0.027464 | 0.086511
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 63 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0.051723 | 0.16293
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0.0057674 | 0.018167
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 112.5 | 100 | 337.5 | 0.030897 | 0.097325
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 100 | 695.5 | 0.06367 | 0.20056
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0.013732 | 0.043255
[54 empty] | 21.5284 | 67.8146
Tramo "i" | Longitud [km] | Carga Instalada [kVA] | Carga promedio Li [kW] | Pesos de cada tramo tramo [1-5] | Indisponibilidad (Ui) [horas/año] | ENS i [kWh/año] | FMIK i | DEP i
1 | 0.02101 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
2 | 0.23922 | 63 | 55.2219 | 0 | 42.4687 | 2345.2021 | 1 | 3.15
3 | 0.60421 | 100 | 87.6538 | 0 | 42.4687 | 3722.543 | 1 | 3.15
4 | 2.409 | 513 | 449.664 | 0 | 42.4687 | 19096.6456 | 1 | 3.15
5 | 3.5535 | 1620.5 | 1420.4299 | 0 | 42.4687 | 60323.8094 | 1 | 3.15
6 | 1.1062 | 900 | 788.8843 | 0 | 42.4687 | 33502.8871 | 1 | 3.15
7 | 0.82569 | 188 | 164.7892 | 0 | 42.4687 | 6998.3809 | 1 | 3.15
8 | 1.6273 | 25 | 21.9135 | 0 | 42.4687 | 930.6358 | 1 | 3.15
9 | 0.82196 | 160 | 140.2461 | 0 | 42.4687 | 5956.0688 | 1 | 3.15
10 | 3.3976 | 100 | 87.6538 | 0 | 42.4687 | 3722.543 | 1 | 3.15
11 | 0.27848 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
12 | 0.62461 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
13 | 1.4809 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
14 | 1.3199 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
15 | 1.5036 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
16 | 0.71163 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
17 | 9.7543 | 1280 | 1121.9687 | 0 | 42.4687 | 47648.5505 | 1 | 3.15
18 | 0.88847 | 0 | 0 | 0 | 42.4687 | 0 | 1 | 3.15
19 | 2.3504 | 538 | 471.5775 | 0 | 42.4687 | 20027.2814 | 1 | 3.15
20 | 2.346 | 108 | 94.6661 | 0 | 42.4687 | 4020.3464 | 1 | 3.15
21 | 2.7387 | 889 | 779.2423 | 0 | 42.4687 | 33093.4073 | 1 | 3.15
22 | 1.3338 | 145 | 127.098 | 0 | 43.9361 | 5584.1917 | 0.013274 | 0.041814
23 | 0.19306 | 45 | 39.4442 | 0 | 42.6811 | 1683.5221 | 0.0041196 | 0.012977
24 | 0.5184 | 50 | 43.8269 | 0 | 43.039 | 1886.2668 | 0.0045773 | 0.014418
25 | 0.39045 | 350 | 306.7883 | 0 | 42.8983 | 13160.6829 | 0.032041 | 0.10093
26 | 0.49713 | 400 | 350.6152 | 0 | 43.0156 | 15081.9301 | 0.036618 | 0.11535
27 | 0.17636 | 45 | 39.4442 | 0 | 42.6627 | 1682.7974 | 0.0041196 | 0.012977
28 | 0.32479 | 25 | 21.9135 | 0 | 42.826 | 938.4658 | 0.0022886 | 0.0072092
29 | 1.6023 | 65 | 56.975 | 0 | 44.2315 | 2520.0895 | 0.044857 | 0.1413
30 | 0.17472 | 225 | 197.2211 | 0 | 44.4237 | 8761.2963 | 0.020598 | 0.064883
31 | 1.4214 | 200 | 175.3076 | 0 | 45.7953 | 8028.2562 | 0.018309 | 0.057674
32 | 0.05254 | 63 | 55.2219 | 0 | 42.5265 | 2348.394 | 0.0057674 | 0.018167
33 | 0.01154 | 100 | 87.6538 | 0 | 42.4814 | 3723.6558 | 0.0091546 | 0.028837
34 | 0.45836 | 25 | 21.9135 | 0 | 42.973 | 941.686 | 0.0022886 | 0.0072092
35 | 0.029 | 112.5 | 98.6105 | 0 | 42.5006 | 4191.007 | 0.010299 | 0.032442
36 | 0.01841 | 25 | 21.9135 | 0 | 42.489 | 931.0796 | 0.0022886 | 0.0072092
37 | 1.0379 | 25 | 21.9135 | 0 | 43.6106 | 955.6586 | 0.0022886 | 0.0072092
38 | 2.1434 | 483 | 423.3679 | 0 | 45.5145 | 19269.3883 | 0.044217 | 0.13928
39 | 0.65769 | 50 | 43.8269 | 0 | 43.2111 | 1893.8069 | 0.0045773 | 0.014418
40 | 0.01613 | 45 | 39.4442 | 0 | 42.4864 | 1675.8443 | 0.0041196 | 0.012977
41 | 0.39619 | 95 | 83.2711 | 0 | 42.9046 | 3572.7112 | 0.0086968 | 0.027395
42 | 0.01585 | 100 | 87.6538 | 0 | 42.4861 | 3724.0715 | 0.0091546 | 0.028837
43 | 0.00976 | 200 | 175.3076 | 0 | 42.4794 | 7446.9684 | 0.018309 | 0.057674
44 | 1.0094 | 50 | 43.8269 | 0 | 43.5792 | 1909.942 | 0.0045773 | 0.014418
45 | 0.35511 | 163 | 142.8757 | 0 | 42.8594 | 6123.5631 | 0.014922 | 0.047004
46 | 0.02989 | 150 | 131.4807 | 0 | 42.5016 | 5588.1381 | 0.013732 | 0.043255
47 | 0.01506 | 300 | 262.9614 | 0 | 42.4853 | 11171.9858 | 0.027464 | 0.086511
48 | 3.6619 | 502 | 440.0221 | 0 | 46.4973 | 20459.8605 | 0.051723 | 0.16293
49 | 0.14264 | 63 | 55.2219 | 0 | 46.6543 | 2576.3375 | 0.0057674 | 0.018167
50 | 1.3267 | 125 | 109.5673 | 0 | 43.9283 | 4813.1013 | 0.030897 | 0.097325
51 | 0.62511 | 112.5 | 98.6105 | 0 | 44.616 | 4399.6073 | 0.06367 | 0.20056
52 | 0.01709 | 100 | 87.6538 | 0 | 44.6348 | 3912.4101 | 0.013732 | 0.043255
Total | 57.2648 | 10923.5 | 9574.8635 | 0 | 2240.7713 | 412345.0173 | 21.5284 | 67.8146
Índice de Confiabilidad orientados a potencia y energía |  |  | Costo de Energía No Suministrada
ENS total [kWh/año] | 412345.0173 |  | Costo [$/kWh] | 0.053333 | NOTA: Pliego 21
FMIK total | 21.5284 |  | CENS [$/año] | 21991.7343
Cantidad de Reconectadores/Interruptor
Cantidad de Seccionador Fusibles
Cantidad de Seccionador Cuchilla
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310

## Acoplamientos
Capacidad de Potencia del Alimentador
Capacidad Normal (Cn): Potencia atendida por el alimentador en régimen de operación normal. |  |  | Capacidad en Emergencia (Ce): Potencia atendida por el alimentador en régimen de emergencia resultante al asumir cargas de otro alimentador con tramos fallados.
Tasa de Recuperación (TR%): Relación entre la cantidad de tramos con servicio restablecido tras la falla de un tramo, con respecto al total de tramo del alimentador. |  |  | Confiabilidad (C%): Es necesario contar con acoples con alimentadores adyacentes, donde Na=Nt-1. C=Na/(Na+1)*100%
Determinación del Estandár ANDE: Premisas ANDE: 1. No sobrepasar la ampicidad del conductor, en operación, de emergencia. 2. Se asume que la calibración del equipo de salida del alimentador está ajustado para asumir la carga en condición de emergencia. 3. En caso de F/S de todo el alimentador, se deberá atender todos los tramos del mismo. 4. Cada alimentador de respaldo deberá poder asumir hasta 2 tramos. 5. Se deberá distribuir equitativamente la carga en todos los alimentadores de respaldo.
Resumen del Estandár ANDE: Capacidad Normal (Cn): 10.8 MVA (270A) ~ *70% Capacidad Emergencia (Ce): 14.4 MVA (360A) ~ *93% Conductor: Protegido: 185 mm2 Ampacidad: 386 (A)
Configuracion del Alimentador [A] / [MVA] Conductor PO 185mm2
Operación limite |  | Operación Normal |  | Operación en Emergencia |  | Creciemiento del SIN (%)
A | MVA | A | MVA | A | MVA | 8
386 | 15.3771 | 270 | 10.756 | 360 | 14.3414
Consideraciones relativas a estimación de crecimiento de carga con tasa de crecimiento uniforme del SIN=8%
Años | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | 270 | 291.6 | 314.928 | 340.1222 | 367.332 | 396.7186 | 428.4561 | 462.7326 | 499.7512 | 539.7312 | 582.9097
MVA | MVA | 11.6165 | 12.5458 | 13.5495 | 14.6335 | 15.8041 | 17.0685 | 18.434 | 19.9087 | 21.5014 | 23.2215
Cn (%) | 69.9482 | 75.544 | 81.5876 | 88.1146 | 95.1637 | 102.7768 | 110.999 | 119.8789 | 129.4692 | 139.8267 | 151.0129
Ce [A] | 360 | 388.8 | 419.904 | 453.4963 | 489.776 | 528.9581 | 571.2748 | 616.9767 | 666.3349 | 719.6417 | 777.213
Ce (%) | 93.2642 | 100.7254 | 108.7834 | 117.4861 | 126.885 | 137.0358 | 147.9986 | 159.8385 | 172.6256 | 186.4357 | 201.3505
NOTA: Sólo se tiene la capacidad de transferencia hasta el primer año.
Configuracion del Alimentador [A] / [MVA] Conductor PO 185mm2
Operación limite |  | Operación Normal |  | Operación en Emergencia |  | Creciemiento del SIN (%)
A | MVA | A | MVA | A | MVA | 8
386 | 15.3771 | 250 | 9.9593 | 333 | 13.2658
Considerando los tiempos de Licitación y para tener capacidad de transferencia hasta el 2º año se debe tomar:
Años | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
A | 250 | 270 | 291.6 | 314.928 | 340.1222 | 367.332 | 396.7186 | 428.4561 | 462.7326 | 499.7512 | 539.7312
MVA | 9.9593 | 10.756 | 11.6165 | 12.5458 | 13.5495 | 14.6335 | 15.8041 | 17.0685 | 18.434 | 19.9087 | 21.5014
Cn (%) | 64.7668 | 69.9482 | 75.544 | 81.5876 | 88.1146 | 95.1637 | 102.7768 | 110.999 | 119.8789 | 129.4692 | 139.8267
Ce [A] | 333 | 359.64 | 388.4112 | 419.4841 | 453.0428 | 489.2862 | 528.4291 | 570.7035 | 616.3598 | 665.6685 | 718.922
Ce (%) | 86.2694 | 93.171 | 100.6247 | 108.6746 | 117.3686 | 126.7581 | 136.8987 | 147.8506 | 159.6787 | 172.453 | 186.2492
NOTA: Sólo se tiene la capacidad de transferencia hasta el primer año.