## itg03_carga
cd | alim | fecha | usuario | nis | pd | numande | pot | numfabri | tm | marcamedid | nummedidor | localiza | fase | anomalias | Tramo
ITG | ITG3 | 20230814 |  |  | SD | SN | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 3
ITG | ITG3 | 20230810 |  |  | SD | SN | 25 |  |  |  |  | A | 1 |  | 5
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  |  | 68730 | 25 |  |  |  |  | A | 1 |  | 6
ITG | ITG3 | 20221014 | MANN VWE WASSER | 1144543 |  |  | 45 | 23.4.021 | 100 | GALILEO AR | 563325 | A | 4 |  | 7
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | SN | 10 |  |  |  |  | A | 3 |  | 8
ITG | ITG3 | 20221014 | CHAMORRO PEDRO T | 1052321 |  |  | 25 | 2901006 | 30 | LANDIS | 1644849 | A | 1 |  | 8
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE54 | SN | 10 | 13.6.578 |  |  |  | A | 2 |  | 8
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE26 | 42385 | 100 | 272641 |  |  |  | A | 4 |  | 10
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 56282 | 25 | 97156 |  |  |  | A | 2 |  | 11
ITG | ITG3 | 20210116 | CLUB NAUTICO PUERTA | 1049328 |  |  | 300 | 330042 | 400 | ELSTER | 1403295 | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB62 | 51768 | 100 | 273434 |  |  |  | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE61 | 26499 | 100 | 9416452 |  |  |  | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE67 | 19994 | 63 | 68397 |  |  |  | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | SN | 150 | P790414973 |  |  |  | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE63 | 52047 | 100 | 273713 |  |  |  | A | 4 |  | 12
ITG | ITG3 | 20210116 | PANADERIA SAN CAYET | 1049954 |  |  | 112.5 | 27.10.022 | 150 | ELSTER | 1403671 | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  |  |  | 100 | ILEGIBLE | 100 | ELSTER | 1408337 | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20221014 |  |  | SBE222 | 29629 | 100 | 270585 |  |  |  | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE226 | 52095 | 100 | 273761 |  |  |  | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE225 | 6145 | 63 | 260393 |  |  |  | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE42 | 12137 | 200 | 1TN11321 N 11 |  |  |  | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE229 | 56046 | 100 | 501779 |  |  |  | A | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 20210427 | SONIA CATALINA RÍOS VILLAGRA | 2767409 |  |  | 100 |  | 125A | ISKRA | 2234493 | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE126 | 13730 | 63 | 154000-N |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 | ROMINA MARÍA SERRATI | 2651367 |  |  | 63 |  | 100A | EL GAMA | 2567358 | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 60901 | 100 | 100517 |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 |  |  |  | 75290 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 |  |  | SBE122 | 75521 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 |  |  | SBE149 | 103011 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE155 | 61021 | 100 | 276815 |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 |  |  | SBE113 | 3781 | 100 | 16699 |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB13 | 43570 | 100 | 272965 |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210427 |  |  |  | 85039 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 16
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 37280 | 100 | 271389 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20230105 |  |  | SBE234 | 29632 | 100 | 270588 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB220 | 33501 | 100 | 96547 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE147 | 5618 | 63 | P8008 20468 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 | TOROCAY AGROP | 1049914 |  |  | 45 | 3509781 | 30 | WESTINHOUS | 325965 | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE223 | 44834 | 100 | 3340100 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 | VUCKOVICH , BRANKO | 1049892 |  |  | 63 | 913350 | 100 | ABB | 825033 | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE235 | 54706 | 100 | 100058 |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210426 |  |  | SB149 | 112688 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210427 | CARLOS ALBERTO ALMADA MAIDANA | 2986686 |  |  | 25 |  |  | CLOU | 3313118 | A | 4 |  | 17
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE219 | 39786 | 100 | 272161 |  |  |  | A | 4 |  | 18
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE197 | 7053 | 100 | 261205 |  |  |  | A | 4 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB200 | 20221 | 63 |  |  |  |  | A | 4 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB20 | 4680 | 63 | 19037 |  |  |  | A | 4 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB201 | 31145 | 100 | 26.1.72 |  |  |  | A | 4 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 | HANSCHKE GERO | 1050007 |  |  | 10 | 85110 | 50 | SCHLUMBERG | 349649 | A | 2 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 | BOETTNER RICARDO L | 1050006 |  |  | 10 | 50027 | 50 | SCHLUMBERG | 203471 | A | 2 |  | 20
ITG | ITG3 | 20210116 | C I S A TROVATO | 1050005 |  |  | 200 | 27664 | 225 | ELSTER | 1405819 | A | 4 |  | 20
ITG | ITG3 | 20220831 |  |  | SB111 | 8516 | 100 | P39636 |  |  |  | A | 4 |  | 21
ITG | ITG3 | 20210116 | ALEXANDRA AIDA STORM PLATE | 1051832 | SD |  | 100 |  | 100 | EL GAMA | 2433122 | A | 4 | MARKET PLAZA | 21
ITG | ITG3 | 20220427 |  |  | SB11 | 33151 | 200 | 300642 |  |  |  | A | 4 |  | 21
ITG | ITG3 | 20230221 |  |  | SBE314 | 24968 | 100 | XA-0472-A004-C |  |  |  | A | 4 |  | 22
ITG | ITG3 | 20230221 | S6 EXPRESS |  |  |  | 100 |  |  | A VERIFICAR | A VERIFICAR | N | 4 | GENERAL/VARIAS | 22
ITG | ITG3 | 20230814 |  |  | SD | SN | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 23
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE28 | 6354 | 63 | 260602 |  |  |  | A | 4 |  | 24
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 39827 | 25 | 997700 |  |  |  | A | 1 |  | 24
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE66 | 52952 | 100 | 274326 |  |  |  | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE69 | 26390 | 100 | 9416343 |  |  |  | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE64 | 52076 | 100 | 273742 |  |  |  | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE65 | 5038 | 63 | 19232 |  |  |  | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE68 | 52030 | 100 | 273696 |  |  |  | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 | ROMAN FERNANDEZ , JORGE D. | 2535358 |  |  | 100 | T-100423 | 80 | ELSTER | 1405427 | A | 4 |  | 25
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 32764 | 63 | 251147 |  |  |  | A | 4 |  | 26
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 32388 | 63 | 251104 |  |  |  | A | 4 |  | 26
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 13904 | 100 | 24441-N |  |  |  | A | 4 |  | 26
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 1053 | 63 | 207923 |  |  |  | A | 4 |  | 26
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | SN | 100 | 270151 |  |  |  | A | 4 |  | 27
ITG | ITG3 | 20210116 | TAKESAKI TAKESAKI SE | 1049545 |  |  | 45 | 230207 | 40 | NANSEN | 1043450 | A | 4 |  | 27
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE123 | 31141 | 100 | 26.1.68 |  |  |  | A | 4 |  | 28
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB164 | 39361 | 25 | 89346 |  |  |  | A | 2 |  | 28
ITG | ITG3 | 20210116 | CAIN VON DONNER | 1049602 |  |  | 25 | 90814 | 50 | INEPAR | 1024773 | A | 2 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE29 | 12000 | 100 | 1TN11320 N 24 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE27 | 7246 | 100 | 261398 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 | BAUMANN MARIA B DE | 1049737 |  |  | 45 | 230073 | 0 | MITSUBISHI | 298028 | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 | ANA MARIA , ORTIZ DE PEREIRA | 1049608 |  |  | 63 | 252463 | 63 | ACTARIS | 1752474 | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE23 | 4956 | 63 | 19150 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE25 | 60903 | 100 | 100519 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE102 | 60904 | 100 | 100520 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE22 | 6966 | 63 | 261534 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 | PALLARES JESUS M | 1049631 |  |  | 112.5 | 88845 | 63 | SCHLUMBERG | 217088 | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE24 | 6195 | 63 | 260443 |  |  |  | A | 4 |  | 29
ITG | ITG3 | 20210116 | ARIAS LOPEZ M JORGE | 1049991 |  |  | 25 | P74086588 | 60 | ABB | 1227251 | A | 4 |  | 30
ITG | ITG3 | 20210116 | BOHMER HANS THEODOR | 1052250 |  |  | 100 | 204777 | 100 | MITSUBISHI | 146439 | A | 4 |  | 30
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB121 | 55753 | 100 | 100208 |  |  |  | A | 4 |  | 30
ITG | ITG3 | 20210116 | AS MENONITAS DEL P | 1049993 |  |  | 112.5 | 280049 | 100 | MITSUBISHI | 145036 | A | 4 |  | 30
ITG | ITG3 | 20230810 |  |  | SD | SN | 75 |  |  |  |  | A | 4 |  | 30
ITG | ITG3 | 20210116 | I.P.S (GERIATRICO) | 1050040 |  |  | 750 |  |  | EL GAMA | 2433890 | N | 4 | HOSPITAL | 31
ITG | ITG3 | 20210116 | I.P.S (GERIATRICO) | 1050040 |  |  | 1250 |  |  | EL GAMA | 2433890 | N | 4 | HOSPITAL | 31
ITG | ITG3 | 20230105 |  |  | SBE185 | 24871 | 100 | XA-0471-A007-C |  |  |  | A | 4 |  | 32
ITG | ITG3 | 20230105 |  |  | SB181 | 52710 | 100 | 274084 |  |  |  | A | 4 |  | 32
ITG | ITG3 | 20210116 | RODRIGUEZ DE SACCARE | 1050049 |  |  | 63 | 250244 | 30 | DANUBIA | 340347 | A | 4 |  | 33
ITG | ITG3 | 20210116 | ACOSTA MARIA ESTELA | 1050051 |  |  | 63 | 2593651 | 20 | WESTINHOUS | 322023 | A | 4 |  | 33
ITG | ITG3 | 20210116 | FUTURNIX | 2294183 |  |  | 100 | 270299 | 70 | ELSTER | 1405351 | A | 4 |  | 33
ITG | ITG3 | 20210116 | RIQUELME BLAS N | 1050065 |  |  | 100 | 270259 | 40 | DANUBIA | 340346 | A | 4 |  | 34
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE181 | 54934 | 100 | 60385 |  |  |  | A | 4 |  | 34
ITG | ITG3 | 20210116 | JUAN ANGEL, CHIHAN A. | 2523043 |  |  | 100 | 673880 | 80 | ELSTER | 1407890 | A | 4 |  | 35
ITG | ITG3 | 20210116 | JUAN ANGEL , NAPUT. B | 2396016 |  |  | 100 | 274862 | 120 | ELSTER | 1405674 | A | 4 |  | 35
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SBE121 | 4828 | 100 | 8004 47543 |  |  |  | A | 4 |  | 35
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SB191 | 52655 | 100 | 274023 |  |  |  | A | 4 |  | 35
ITG | ITG3 | 20210116 | PIRAPO SA SILOS | 1050132 |  |  | 500 | 260036 | 150 | ELSTER | 1403431 | N | 4 |  | 36
ITG | ITG3 | 20220729 |  |  | SBE193 | 99293 | 100 |  |  |  |  | A | 4 |  | 35
ITG | ITG3 | 20210116 | GRUPO AVANTI | 1050135 | SD |  | 63 |  | 63 | ELSTER | 1408635 | A | 4 |  | 36
ITG | ITG3 | 20210116 |  |  | SD | 60899 | 100 | 100515 |  |  |  | A | 4 |  | 36
ITG | ITG3 | 20220831 | SOMERS CHRISTIAN W | 1051854 |  |  | 25 | 29212 | 100 | SCHLUMBERG | 295679 | A | 2 |  | 37
ITG | ITG3 | 20220203 |  |  | SB114 | 11996 | 100 | 1TN11320 N 20 |  |  |  | A | 4 |  | 38
ITG | ITG3 | 20220203 | CENTRO MILITAR, NAVAL AERNAUTICO | 1050149 |  |  | 100 | 274869 | 150 | ELSTER | 1409052 | A | 4 |  | 38
ITG | ITG3 | 20220203 | SLIVICH MARKO | 1051749 |  |  | 100 | 270451 | 40 | MITSUBISHI | 143709 | A | 4 |  | 39
ITG | ITG3 | 20220203 |  |  | SB107 | 12035 | 100 | 1TN11320 N 59 |  |  |  | A | 4 |  | 39
[6 empty] | Potencia Instalada | 11792.5 |  | kVA
[7 empty] | 11.7925 |  | MVA
|  |  |  | Tramo "i" | Clientes MT | Transformadores ANDE p/ Clientes BT | verificacion | Cantidad de Usuarios Baja | Cantidad Total de Trafos | Cantidad Total de Trafos2 | Columna3 | Potencia Instalada i [kVA]
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 5 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 6 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 7 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 45
|  |  |  | 8 | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 45
|  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 10 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 11 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 12 | 1 | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 813
|  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 15 | 2 | 5 | 7 |  | 7 |  |  | 775.5
|  |  |  | 16 | 2 | 9 | 11 |  | 11 |  |  | 1026
|  |  |  | 17 | 3 | 7 | 10 |  | 10 |  |  | 796
|  |  |  | 18 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 20 | 3 | 4 | 7 |  | 7 |  |  | 546
|  |  |  | 21 | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  | 400
|  |  |  | 22 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 200
|  |  |  | 23 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 100
|  |  |  | 24 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 88
|  |  |  | 25 | 1 | 5 | 6 |  | 6 |  |  | 563
|  |  |  | 26 | 0 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 289
|  |  |  | 27 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 145
|  |  |  | 28 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 125
|  |  |  | 29 | 4 | 7 | 11 |  | 11 |  |  | 834.5
|  |  |  | 30 | 3 | 2 | 5 |  | 5 |  |  | 412.5
|  |  |  | 31 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 2000
|  |  |  | 32 | 0 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 200
|  |  |  | 33 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  |  | 226
|  |  |  | 34 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 200
|  |  |  | 35 | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  | 500
|  |  |  | 36 | 2 | 1 | 3 |  | 3 |  |  | 663
|  |  |  | 37 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 25
|  |  |  | 38 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 200
|  |  |  | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200
[5 empty] | Trafos MT | Trafos ANDE p/ BT |  | Trafos ANDE | Trafos ANDE |  |  | Capacidad Instalada
|  |  |  | Total | 36 | 73 | 109 | 0 | 109 |  |  | 11592.5 | 0

## itg03_lineas
cd | alim | Tramos | localiza | material | aislacion | seccion | hilos | fecha | longitud | fase | id | Corriente | Tramos2
ITG | ITG3 | 0 | S | AA | A | 240 | 3 | 20181206 | 1.97 | 4 | 144 |  | 0
ITG | ITG3 | 1 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221011 | 4.19 | 4 | 16 |  | 1
ITG | ITG3 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20221011 | 1.99 | 4 | 56 |  | 1
ITG | ITG3 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20230110 | 95.62 | 4 | 69 |  | 1
ITG | ITG3 | 2 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 1276.07 | 4 | 150 |  | 2
ITG | ITG3 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230814 | 3.98 | 4 | 40 |  | 3
ITG | ITG3 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 258.79 | 4 | 92 |  | 3
ITG | ITG3 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 642.57 | 4 | 175 |  | 3
ITG | ITG3 | 3 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 1553.42 | 4 | 228 |  | 3
ITG | ITG3 | 4 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 32.15 | 4 | 45 |  | 4
ITG | ITG3 | 4 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 9.43 | 4 | 88 |  | 4
ITG | ITG3 | 4 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20180108 | 136.29 | 4 | 110 |  | 4
ITG | ITG3 | 4 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20180108 | 28.94 | 4 | 138 |  | 4
ITG | ITG3 | 4 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 790.32 | 4 | 184 |  | 4
ITG | ITG3 | 5 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 62.44 | 4 | 98 |  | 5
ITG | ITG3 | 5 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 503.57 | 4 | 162 |  | 5
ITG | ITG3 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 856.54 | 4 | 29 |  | 6
ITG | ITG3 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 9.15 | 4 | 49 |  | 6
ITG | ITG3 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 17.83 | 4 | 87 |  | 6
ITG | ITG3 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 340.41 | 4 | 185 |  | 6
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220825 | 173.84 | 4 | 19 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 149.14 | 4 | 23 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 8.14 | 4 | 27 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 142.34 | 4 | 33 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220409 | 7.9 | 4 | 64 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 41.9 | 4 | 80 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220409 | 7.32 | 4 | 93 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 18.31 | 4 | 99 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | S | AA | A | 240 | 3 | 20210116 | 89.98 | 4 | 111 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220825 | 164.17 | 4 | 127 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230206 | 9.94 | 4 | 197 |  | 7
ITG | ITG3 | 7 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 640.21 | 4 | 213 |  | 7
ITG | ITG3 | 8 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 377.77 | 4 | 36 |  | 8
ITG | ITG3 | 8 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 205.91 | 4 | 71 |  | 8
ITG | ITG3 | 8 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 211.99 | 4 | 159 |  | 8
ITG | ITG3 | 8 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 313.02 | 4 | 206 |  | 8
ITG | ITG3 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 10.84 | 4 | 240 |  | 8
ITG | ITG3 | 9 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 200.01 | 4 | 128 |  | 9
ITG | ITG3 | 10 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 9.24 | 4 | 85 |  | 10
ITG | ITG3 | 10 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220825 | 232.61 | 4 | 116 |  | 10
ITG | ITG3 | 10 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 93.81 | 4 | 199 |  | 10
ITG | ITG3 | 10 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 120.07 | 4 | 203 |  | 10
ITG | ITG3 | 11 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 237.61 | 4 | 76 |  | 11
ITG | ITG3 | 11 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 699.28 | 4 | 156 |  | 11
ITG | ITG3 | 11 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 15.11 | 4 | 176 |  | 11
ITG | ITG3 | 11 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 100.59 | 4 | 258 |  | 11
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 435.43 | 4 | 21 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 48.68 | 4 | 55 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 7.61 | 4 | 66 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 395.06 | 4 | 82 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 80.36 | 4 | 102 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 480.71 | 4 | 124 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 106.77 | 4 | 135 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 200.68 | 4 | 140 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 251.1 | 4 | 163 |  | 12
ITG | ITG3 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 463.4 | 4 | 209 |  | 12
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 133.76 | 4 | 22 |  | 13
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 679.17 | 4 | 104 |  | 13
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 12.35 | 4 | 132 |  | 13
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 182.47 | 4 | 194 |  | 13
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 16.87 | 4 | 195 |  | 13
ITG | ITG3 | 13 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 168.83 | 4 | 247 |  | 13
ITG | ITG3 | 14 | S | AA | A | 240 | 3 | 20210116 | 89.02 | 4 | 77 |  | 14
ITG | ITG3 | 14 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20211109 | 22.66 | 4 | 115 |  | 14
ITG | ITG3 | 14 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 8.51 | 4 | 139 |  | 14
ITG | ITG3 | 14 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 68.38 | 4 | 160 |  | 14
ITG | ITG3 | 14 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 10.18 | 4 | 196 |  | 14
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 16.91 | 4 | 4 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 120.8 | 4 | 7 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230105 | 7.69 | 4 | 8 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 12.15 | 4 | 28 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 171.02 | 4 | 37 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 10.55 | 4 | 47 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 350.3 | 4 | 51 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 87.02 | 4 | 58 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 13.67 | 4 | 113 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 125.3 | 4 | 119 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 50.78 | 4 | 125 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 55.97 | 4 | 136 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 28.39 | 4 | 141 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 30.54 | 4 | 157 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 72.48 | 4 | 180 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 8.51 | 4 | 215 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 134.28 | 4 | 232 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 23.27 | 4 | 250 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 147.59 | 4 | 259 |  | 15
ITG | ITG3 | 15 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 102.09 | 4 | 263 |  | 15
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 39.35 | 4 | 5 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 97.69 | 4 | 32 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 28.29 | 4 | 35 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 57.3 | 4 | 43 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 93.53 | 4 | 53 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 192.56 | 4 | 60 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 443.99 | 4 | 67 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 458.26 | 4 | 106 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 156.11 | 4 | 114 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 559.79 | 4 | 131 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 214.85 | 4 | 165 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 180.34 | 4 | 179 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 25.34 | 4 | 202 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 52.42 | 4 | 208 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 10 | 4 | 211 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 223.89 | 4 | 218 |  | 16
ITG | ITG3 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 50.55 | 4 | 236 |  | 16
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 34.47 | 4 | 6 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 74.13 | 4 | 20 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 52.41 | 4 | 25 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 56.68 | 4 | 31 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 131.47 | 4 | 42 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 104.24 | 4 | 59 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 61.44 | 4 | 70 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 9.84 | 4 | 75 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 12.49 | 4 | 78 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 398.66 | 4 | 83 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 255.61 | 4 | 86 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 20.83 | 4 | 89 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 18.42 | 4 | 101 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 84.89 | 4 | 117 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 347.28 | 4 | 121 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 170.96 | 4 | 122 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 20.81 | 4 | 143 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 86.94 | 4 | 170 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 143.71 | 4 | 207 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 74.38 | 4 | 238 |  | 17
ITG | ITG3 | 17 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 345.75 | 4 | 262 |  | 17
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 54.85 | 4 | 11 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230105 | 5.68 | 4 | 72 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230122 | 101.58 | 4 | 74 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 9.75 | 4 | 120 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 14.14 | 4 | 205 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 30.3 | 4 | 210 |  | 18
ITG | ITG3 | 18 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 200.83 | 4 | 212 |  | 18
ITG | ITG3 | 19 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 49.97 | 4 | 105 |  | 19
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 573.46 | 4 | 9 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 74.77 | 4 | 13 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 226.62 | 4 | 39 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 11.71 | 4 | 62 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230105 | 8.49 | 2 | 79 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 150 | 3 | 20230105 | 7.3 | 4 | 81 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 63.23 | 4 | 96 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 21.12 | 4 | 134 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 18.03 | 4 | 155 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 1 | 20230105 | 11.85 | 2 | 171 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 47.66 | 4 | 173 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 106.3 | 4 | 174 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 342.02 | 4 | 200 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 43.63 | 4 | 201 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 187.68 | 4 | 216 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 13.86 | 4 | 217 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 8.59 | 4 | 243 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 204.74 | 4 | 245 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 14.4 | 4 | 251 |  | 20
ITG | ITG3 | 20 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230105 | 349 | 4 | 256 |  | 20
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 36.33 | 4 | 34 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 7.08 | 4 | 46 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 60.46 | 4 | 50 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 6.73 | 4 | 61 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 3.74 | 4 | 84 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 15.37 | 4 | 142 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 26.34 | 4 | 177 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 10.74 | 4 | 186 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 106.59 | 4 | 189 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 252.37 | 4 | 191 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 6.81 | 4 | 192 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 66.26 | 4 | 204 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20211109 | 21.47 | 4 | 220 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 8.59 | 4 | 222 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 107.35 | 4 | 225 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 77.16 | 4 | 255 |  | 21
ITG | ITG3 | 21 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20210116 | 57.28 | 4 | 257 |  | 21
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230221 | 40.55 | 4 | 14 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220203 | 189.15 | 4 | 41 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 19.79 | 4 | 90 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | S | AA | A | 50 | 3 | 20230221 | 23.08 | 4 | 108 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 10.2 | 4 | 153 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220203 | 107.79 | 4 | 154 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220203 | 24.4 | 4 | 169 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221206 | 14.77 | 4 | 181 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220203 | 144.54 | 4 | 183 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 25 | 1 | 20220203 | 5.42 | 2 | 219 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 5.54 | 4 | 224 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220203 | 23.49 | 4 | 227 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20221206 | 40.72 | 4 | 231 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220203 | 49.36 | 4 | 235 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 25.35 | 4 | 249 |  | 22
ITG | ITG3 | 22 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 22.83 | 4 | 252 |  | 22
ITG | ITG3 | 23 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230814 | 62.75 | 4 | 10 |  | 23
ITG | ITG3 | 24 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 900.74 | 4 | 158 |  | 24
ITG | ITG3 | 24 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 683.14 | 4 | 233 |  | 24
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 148.72 | 4 | 15 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 104.35 | 4 | 73 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 127.22 | 4 | 94 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 146.76 | 4 | 100 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 84.83 | 4 | 146 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 187.51 | 4 | 149 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 389.55 | 4 | 230 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 114.44 | 4 | 260 |  | 25
ITG | ITG3 | 25 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 162.49 | 4 | 261 |  | 25
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 146.62 | 4 | 107 |  | 25
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 351.07 | 4 | 44 |  | 26
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 288.51 | 4 | 54 |  | 26
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 489.67 | 4 | 172 |  | 26
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 836.3 | 4 | 193 |  | 26
ITG | ITG3 | 26 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 40.08 | 4 | 239 |  | 26
ITG | ITG3 | 27 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 265.26 | 4 | 2 |  | 27
ITG | ITG3 | 27 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 79.64 | 4 | 38 |  | 27
ITG | ITG3 | 27 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 425.74 | 4 | 214 |  | 27
ITG | ITG3 | 28 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 293.13 | 4 | 1 |  | 28
ITG | ITG3 | 28 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 75.26 | 4 | 17 |  | 28
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 129.55 | 4 | 26 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 178.33 | 4 | 48 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 19.46 | 4 | 57 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 31.35 | 4 | 63 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 186.82 | 4 | 118 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 81.95 | 4 | 123 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 51.42 | 4 | 133 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 98.8 | 4 | 137 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 61.4 | 4 | 145 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 48.92 | 4 | 151 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 170.13 | 4 | 161 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 105.92 | 4 | 168 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 131.41 | 4 | 198 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 134.31 | 4 | 223 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 16.6 | 4 | 229 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 304.02 | 4 | 237 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 174.23 | 4 | 241 |  | 29
ITG | ITG3 | 29 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 17.48 | 4 | 264 |  | 29
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 231.86 | 4 | 18 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 98.28 | 4 | 52 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 29.64 | 4 | 65 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 83.95 | 4 | 126 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 251.96 | 4 | 147 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 32.83 | 4 | 221 |  | 30
ITG | ITG3 | 30 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 34.36 | 4 | 248 |  | 30
ITG | ITG3 | 31 | S | AA | A | 50 | 3 | 20230105 | 52.76 | 4 | 148 |  | 31
ITG | ITG3 | 31 | S | AA | A | 50 | 3 | 20230105 | 22.17 | 4 | 178 |  | 31
ITG | ITG3 | 31 | A | AA | PO | 70 | 3 | 20230105 | 7.09 | 4 | 253 |  | 31
ITG | ITG3 | 32 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 277.25 | 4 | 95 |  | 32
ITG | ITG3 | 32 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 314.48 | 4 | 97 |  | 32
ITG | ITG3 | 32 | A | AA | D | 35 | 3 | 20230105 | 165.63 | 4 | 130 |  | 32
ITG | ITG3 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 37.41 | 4 | 129 |  | 33
ITG | ITG3 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 44.7 | 4 | 167 |  | 33
ITG | ITG3 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 330.57 | 4 | 190 |  | 33
ITG | ITG3 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 14.95 | 4 | 226 |  | 33
ITG | ITG3 | 33 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 80.6 | 4 | 244 |  | 33
ITG | ITG3 | 34 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 382.72 | 4 | 164 |  | 34
ITG | ITG3 | 34 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 73.11 | 4 | 242 |  | 34
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 285.39 | 4 | 3 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 136.38 | 4 | 24 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 138.93 | 4 | 91 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 74.21 | 4 | 103 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 38.53 | 4 | 109 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 107.22 | 4 | 182 |  | 35
ITG | ITG3 | 35 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 29.71 | 4 | 254 |  | 35
ITG | ITG3 | 36 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 107.69 | 4 | 12 |  | 36
ITG | ITG3 | 36 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 33.42 | 4 | 30 |  | 36
ITG | ITG3 | 36 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 73.45 | 4 | 68 |  | 36
ITG | ITG3 | 36 | A | AA | D | 35 | 3 | 20210116 | 16.53 | 4 | 187 |  | 36
ITG | ITG3 | 37 | A | AA | D | 25 | 1 | 20220203 | 220.98 | 2 | 234 |  | 37
ITG | ITG3 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 69.79 | 4 | 112 |  | 38
ITG | ITG3 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 19.17 | 4 | 152 |  | 38
ITG | ITG3 | 38 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 21.59 | 4 | 166 |  | 38
ITG | ITG3 | 39 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 215.06 | 4 | 188 |  | 39
ITG | ITG3 | 39 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220203 | 43.29 | 4 | 246 |  | 39
[7 empty] | Longitud Total |  | 38.6885 | km
|  | Tramo "i" | Longitud [m] | Longitud [km]
|  | 1 | 101.8 | 0.1018
|  | 2 | 1276.07 | 1.2761
|  | 3 | 2458.76 | 2.4588
|  | 4 | 997.13 | 0.99713
|  | 5 | 566.01 | 0.56601
|  | 6 | 1223.93 | 1.2239
|  | 7 | 1453.19 | 1.4532
|  | 8 | 1119.53 | 1.1195
|  | 9 | 200.01 | 0.20001
|  | 10 | 455.73 | 0.45573
|  | 11 | 1052.59 | 1.0526
|  | 12 | 2469.8 | 2.4698
|  | 13 | 1193.45 | 1.1934
|  | 14 | 198.75 | 0.19875
|  | 15 | 1569.31 | 1.5693
|  | 16 | 2884.26 | 2.8843
|  | 17 | 2505.41 | 2.5054
|  | 18 | 417.13 | 0.41713
|  | 19 | 49.97 | 0.04997
|  | 20 | 2334.46 | 2.3345
|  | 21 | 870.67 | 0.87067
|  | 22 | 746.98 | 0.74698
|  | 23 | 62.75 | 0.06275
|  | 24 | 1583.88 | 1.5839
|  | 25 | 1612.49 | 1.6125
|  | 26 | 2005.63 | 2.0056
|  | 27 | 770.64 | 0.77064
|  | 28 | 368.39 | 0.36839
|  | 29 | 1942.1 | 1.9421
|  | 30 | 762.88 | 0.76288
|  | 31 | 82.02 | 0.08202
|  | 32 | 757.36 | 0.75736
|  | 33 | 508.23 | 0.50823
|  | 34 | 455.83 | 0.45583
|  | 35 | 810.37 | 0.81037
|  | 36 | 231.09 | 0.23109
|  | 37 | 220.98 | 0.22098
|  | 38 | 110.55 | 0.11055
|  | 39 | 258.35 | 0.25835
|  | Total | 38430.13 | 38.4301

## itg03_seccionadores
cd | alim | localiza | posicion | acople | acop | tiposecc | fecha | num | Tramo cabecera | ACOPLE2
ITG | ITG3 | S | C | MCD | ITG3 | INT | 20220812 | ITG3 | 1 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20180105 | 54256 | 2 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20230110 | 54255 | 3 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20201002 | 54646 | 4 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200612 | 54406 | 5 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20201209 | 50414 | 6 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | RC | 20220825 | 55024 | 7 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200608 | 50439 | 8 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 52825 | 9 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20111221 | PMF | 10 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20230817 | 10084 | 11 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20221014 | 55146 | 12 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200608 | 51609 | 13 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200608 | 10109 | 14 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | RC | 20220220 | 55110 | 15 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 10091 | 16 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 10080 | 17 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200608 | 51938 | 18 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20230110 | BYPASS EX REG | 19 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 53598 | 20 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | RC | 20230105 | 55107 | 21 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20200608 | 53607 | 22 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230814 |  | 23 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 24 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 25 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 26 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 27 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20111209 |  | 28 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20220428 |  | 29 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20221206 | s.n | 30 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20200714 |  | 31 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 32 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 33 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 34 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20230817 |  | 35 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20220412 |  | 36 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20191112 |  | 37 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20111209 |  | 38 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SF | 20191112 |  | 39 | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 55141 | cuchilla abierto tramo 15 | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20220409 | 55142 | cuchilla abierto tramo 15 | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20220220 | 55110 | cuchilla abierto tramo 15 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | RTU | 20190923 | 10117 | Seccionador bajo carga | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | RTU | 20230817 | 50170 | Seccionador bajo carga | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20220825 | 55024 | tramo7 | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20211109 | 55107 | tramo21 | 0
ITG | ITG3 | A | C | MCD | ITG3 | SC | 20190116 | 10081 | tramo18 | 0
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG8 | SC | 20220825 | 54254 | tramo4 | 4
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20211108 | 53601 | tramo7 | 7
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | RC | 20221014 | 53601 | tramo7 | 7
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20111221 | 53609 | tramo15 | 15
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20171211 | 54245 | tramo18 | 18
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20190923 | 10083 | tramo20 | 20
ITG | ITG3 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20190923 | 10086 | tramo21 | 21
ITG | ITG3 | A | A | DCD | ALT5 | RC | 20211206 | 55109 | tramo22 | 22
ITG | ITG3 | A | A | DCD | ALT3 | SC | 20200608 | 51945 | tramo22 | 22
ITG | ITG3 | A | A | DCD | ALT5 | SC | 20211228 | 55109 | tramo22 | 22
|  | Tramo "i" | Dispositivo en cabecera | Abreviacion | Operador Lógico | Acoples | Alimentador Adyacente |  | Dispositivos de Maniobra y Protección
|  | 1 | Interruptor de Cabecera | INT | 1 | 0 |  |  | Dispositivo |  | Cantidad
|  | 2 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  | Interruptor de cabecera |  | 1
|  | 3 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  | Reconectadores NC |  | 3
|  | 4 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG 8 |  | Reconectadores NA |  | 2
|  | 5 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  | Seccionadores Cuchilla NC |  | 19
|  | 6 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  | Seccionadores Cuchilla NA |  | 13
|  | 7 | Reconectador | RC | 1 | 2 | ITG11 |  | Seccionadores Fusibles |  | 17
|  | 8 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0 |  |  | Seccionadores Bajo Carga/RTU |  | 2
|  | 9 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 10 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 11 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 12 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 13 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 14 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 15 | Reconectador | RC | 1 | 1 | ITG11
|  | 16 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 17 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 18 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG11
|  | 19 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  | 20 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 1 | ITG11
|  | 21 | Reconectador | RC | 1 | 1 | ITG11
|  | 22 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 3 | ALT 3 | ALT 5
|  | 23 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 24 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 25 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 26 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 27 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 28 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 29 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 30 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 31 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 32 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 33 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 34 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 35 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 36 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 37 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 38 | Fusible | SF | 2 | 0
|  | 39 | Fusible | SF | 2 | 0

## Grafos
Matriz de Adyacencia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Datos Iniciales
Datos para cargar | Calculos del Excel | Datos Promedios
Datos iniciales del Alimentador
Tramo "i" | Longitud [km] | m [cantidad de fallas] | b [fallas/km-año] | Tasa de falla [fallas/año] | ts [h] | tr [h] | Carga Instalada [kVA] | Carga Promedio Li [kW] | Pesos de Tramos | Descripcion | Dispositivo de Maniobra / Protección | Puntos de Acoplamientos existentes | Desccipcion
1 | 0.1018 | 8 | 0.20678 | 0.02105 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2761 | 8 | 0.20678 | 0.26387 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2.4588 | 8 | 0.20678 | 0.50842 | 0.1 | 3.15 | 100 | 68.9993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.99713 | 8 | 0.20678 | 0.20619 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | ITG 8 | 0
5 | 0.56601 | 8 | 0.20678 | 0.11704 | 0.1 | 3.15 | 25 | 17.2498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1.2239 | 8 | 0.20678 | 0.25308 | 0.1 | 3.15 | 25 | 17.2498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1.4532 | 8 | 0.20678 | 0.30049 | 0.1 | 3.15 | 45 | 31.0497 | 0 |  | 1 | 2 | ITG11 | 0
8 | 1.1195 | 8 | 0.20678 | 0.2315 | 0.1 | 3.15 | 45 | 31.0497 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.20001 | 8 | 0.20678 | 0.041358 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.45573 | 8 | 0.20678 | 0.094236 | 0.1 | 3.15 | 100 | 68.9993 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1.0526 | 8 | 0.20678 | 0.21765 | 0.1 | 3.15 | 25 | 17.2498 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2.4698 | 8 | 0.20678 | 0.5107 | 0.1 | 3.15 | 813 | 560.9643 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1.1934 | 8 | 0.20678 | 0.24678 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.19875 | 8 | 0.20678 | 0.041098 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1.5693 | 8 | 0.20678 | 0.3245 | 0.1 | 3.15 | 775.5 | 535.0895 | 0 |  | 1 | 1 | ITG11 | 0
16 | 2.8843 | 8 | 0.20678 | 0.59641 | 0.1 | 3.15 | 1026 | 707.9328 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2.5054 | 8 | 0.20678 | 0.51807 | 0.1 | 3.15 | 796 | 549.2344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.41713 | 8 | 0.20678 | 0.086254 | 0.1 | 3.15 | 100 | 68.9993 | 0 |  | 0 | 1 | ITG11 | 0
19 | 0.04997 | 8 | 0.20678 | 0.010333 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 2.3345 | 8 | 0.20678 | 0.48272 | 0.1 | 3.15 | 546 | 376.7361 | 1 | IPS CREAM | 0 | 1 | ITG11 | 0
21 | 0.87067 | 8 | 0.20678 | 0.18004 | 0.1 | 3.15 | 400 | 275.9972 | 0 |  | 1 | 1 | ITG11 | 0
22 | 0.74698 | 8 | 0.20678 | 0.15446 | 0.1 | 3.15 | 200 | 137.9986 | 0 |  | 0 | 3 | ALT 3 | ALT 5
23 | 0.06275 | 8 | 0.20678 | 0.012975 | 0.1 | 3.15 | 100 | 68.9993 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
24 | 1.5839 | 8 | 0.20678 | 0.32751 | 0.1 | 3.15 | 88 | 60.7194 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
25 | 1.6125 | 8 | 0.20678 | 0.33343 | 0.1 | 3.15 | 563 | 388.466 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
26 | 2.0056 | 8 | 0.20678 | 0.41472 | 0.1 | 3.15 | 289 | 199.408 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
27 | 0.77064 | 8 | 0.20678 | 0.15935 | 0.1 | 3.15 | 145 | 100.049 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
28 | 0.36839 | 8 | 0.20678 | 0.076176 | 0.1 | 3.15 | 125 | 86.2491 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
29 | 1.9421 | 8 | 0.20678 | 0.40159 | 0.1 | 3.15 | 834.5 | 575.7991 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
30 | 0.76288 | 8 | 0.20678 | 0.15775 | 0.1 | 3.15 | 412.5 | 284.6221 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
31 | 0.08202 | 8 | 0.20678 | 0.01696 | 0.1 | 3.15 | 2000 | 1379.9859 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
32 | 0.75736 | 8 | 0.20678 | 0.15661 | 0.1 | 3.15 | 200 | 137.9986 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
33 | 0.50823 | 8 | 0.20678 | 0.10509 | 0.1 | 3.15 | 226 | 155.9384 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
34 | 0.45583 | 8 | 0.20678 | 0.094256 | 0.1 | 3.15 | 200 | 137.9986 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
35 | 0.81037 | 8 | 0.20678 | 0.16757 | 0.1 | 3.15 | 500 | 344.9965 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
36 | 0.23109 | 8 | 0.20678 | 0.047785 | 0.1 | 3.15 | 663 | 457.4653 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
37 | 0.22098 | 8 | 0.20678 | 0.045694 | 0.1 | 3.15 | 25 | 17.2498 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
38 | 0.11055 | 8 | 0.20678 | 0.02286 | 0.1 | 3.15 | 200 | 137.9986 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
39 | 0.25835 | 8 | 0.20678 | 0.053422 | 0.1 | 3.15 | 200 | 137.9986 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0
Total | 38.6885 | [5 empty] | 11792.5 | [5 empty] | OBS: Verificar que todos los nombres ocupen la misma cantidad de caracteres, si es menor agregar un espacio
Datos de Carga
Corriente Instalada [A] | Corriente Máxima Declarada[A] | Factor de utilización | Factor de potencia Trafos
296.0175 | 215 | 0.72631 | 0.95
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310
𝒇=𝑰_(𝒎𝒂𝒙𝒎𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂)/𝑰_𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂

## Matrices
Matriz de Estado Inicial
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Matriz de Tasa de Falla | Tasa de Falla [fallas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105
2 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387 | 0.26387
3 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842 | 0.50842
4 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619 | 0.20619
5 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704 | 0.11704
6 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308 | 0.25308
7 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049 | 0.30049
8 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315 | 0.2315
9 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358 | 0.041358
10 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236 | 0.094236
11 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765
12 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5107
13 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678 | 0.24678
14 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098 | 0.041098
15 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245 | 0.3245
16 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641 | 0.59641
17 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807 | 0.51807
18 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254 | 0.086254
19 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333 | 0.010333
20 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272 | 0.48272
21 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004 | 0.18004
22 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446 | 0.15446
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33343 | 0.33343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16757 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047785 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045694 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02286 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053422
Sumatoria Total | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518 | 5.2518
Matriz de Tiempo de Reparación | Tiempo de reparación [horas]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
4 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
7 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
9 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
11 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
12 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
13 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
14 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
17 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
19 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
20 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
21 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
22 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
Matriz de Indisponibilidad Anual | Tiempo de indisponibilidad anual [horas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
1 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308 | 0.066308
2 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118 | 0.83118
3 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015 | 1.6015
4 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949 | 0.64949
5 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867 | 0.36867
6 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721 | 0.79721
7 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655 | 0.94655
8 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921 | 0.72921
9 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028 | 0.13028
10 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684 | 0.29684
11 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561 | 0.68561
12 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087 | 1.6087
13 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736 | 0.77736
14 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946 | 0.12946
15 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222
16 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787 | 1.8787
17 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6319
18 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717 | 0.2717
19 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548 | 0.032548
20 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206 | 1.5206
21 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712 | 0.56712
22 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655 | 0.48655
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52784 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15052 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14394 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072007 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16828
Sumatoria Total | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0297 | 17.0706 | 18.0614 | 18.08 | 19.3864 | 17.5316 | 17.2696 | 18.2947 | 17.5266 | 17.0831 | 17.523 | 17.3607 | 17.3266 | 17.5575 | 17.1802 | 17.1736 | 17.1017 | 17.198
Matriz de kVA fsi
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | kVAfsi
1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
12 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
13 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
18 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
19 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
21 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
22 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 25 | 45 | 45 | 0 | 100 | 25 | 813 | 0 | 0 | 775.5 | 1026 | 796 | 100 | 0 | 546 | 400 | 200 | 100 | 88 | 563 | 289 | 145 | 125 | 834.5 | 412.5 | 2000 | 200 | 226 | 200 | 500 | 663 | 25 | 200 | 200 | 11792.5
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.5
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200
Tramo "i" | Longitud [km] | Carga Instalada [kVA] | Carga promedio Li [kW] | Pesos de cada tramo tramo [1-5] | Indisponibilidad (Ui) [horas/año] | ENS i [kWh/año] | FMIK i
1 | 0.1018 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
2 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
3 | 2.4588 | 100 | 68.9993 | 0 | 17.0297 | 1175.036 | 1
4 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
5 | 0.56601 | 25 | 17.2498 | 0 | 17.0297 | 293.759 | 1
6 | 1.2239 | 25 | 17.2498 | 0 | 17.0297 | 293.759 | 1
7 | 1.4532 | 45 | 31.0497 | 0 | 17.0297 | 528.7662 | 1
8 | 1.1195 | 45 | 31.0497 | 0 | 17.0297 | 528.7662 | 1
9 | 0.20001 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
10 | 0.45573 | 100 | 68.9993 | 0 | 17.0297 | 1175.036 | 1
11 | 1.0526 | 25 | 17.2498 | 0 | 17.0297 | 293.759 | 1
12 | 2.4698 | 813 | 560.9643 | 0 | 17.0297 | 9553.0425 | 1
13 | 1.1934 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
14 | 0.19875 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
15 | 1.5693 | 775.5 | 535.0895 | 0 | 17.0297 | 9112.4041 | 1
16 | 2.8843 | 1026 | 707.9328 | 0 | 17.0297 | 12055.8692 | 1
17 | 2.5054 | 796 | 549.2344 | 0 | 17.0297 | 9353.2864 | 1
18 | 0.41713 | 100 | 68.9993 | 0 | 17.0297 | 1175.036 | 1
19 | 0.04997 | 0 | 0 | 0 | 17.0297 | 0 | 1
20 | 2.3345 | 546 | 376.7361 | 1 | 17.0297 | 6415.6965 | 1
21 | 0.87067 | 400 | 275.9972 | 0 | 17.0297 | 4700.1439 | 1
22 | 0.74698 | 200 | 137.9986 | 0 | 17.0297 | 2350.072 | 1
23 | 0.06275 | 100 | 68.9993 | 0 | 17.0706 | 1177.8562 | 0.00848
24 | 1.5839 | 88 | 60.7194 | 0 | 18.0614 | 1096.6741 | 0.0074624
25 | 1.6125 | 563 | 388.466 | 0 | 18.08 | 7023.4608 | 0.072249
26 | 2.0056 | 289 | 199.408 | 0 | 19.3864 | 3865.7961 | 0.024507
27 | 0.77064 | 145 | 100.049 | 0 | 17.5316 | 1754.0229 | 0.012296
28 | 0.36839 | 125 | 86.2491 | 0 | 17.2696 | 1489.4907 | 0.0106
29 | 1.9421 | 834.5 | 575.7991 | 0 | 18.2947 | 10534.061 | 0.070765
30 | 0.76288 | 412.5 | 284.6221 | 0 | 17.5266 | 4988.4541 | 0.03498
31 | 0.08202 | 2000 | 1379.9859 | 0 | 17.0831 | 23574.4444 | 0.1696
32 | 0.75736 | 200 | 137.9986 | 0 | 17.523 | 2418.1483 | 0.01696
33 | 0.50823 | 226 | 155.9384 | 0 | 17.3607 | 2707.203 | 0.019165
34 | 0.45583 | 200 | 137.9986 | 0 | 17.3266 | 2391.0448 | 0.01696
35 | 0.81037 | 500 | 344.9965 | 0 | 17.5575 | 6057.2828 | 0.0424
36 | 0.23109 | 663 | 457.4653 | 0 | 17.1802 | 7859.3472 | 0.056222
37 | 0.22098 | 25 | 17.2498 | 0 | 17.1736 | 296.2419 | 0.00212
38 | 0.11055 | 200 | 137.9986 | 0 | 17.1017 | 2360.0089 | 0.01696
39 | 0.25835 | 200 | 137.9986 | 0 | 17.198 | 2373.2941 | 0.01696
Total | 38.6885 | 11792.5 | 8136.7417 | 1 | 673.3782 | 140971.2633 | 22.5987
Índice de Confiabilidad orientados a potencia y energía |  |  | Costo de Energía No Suministrada
ENS total [kWh/año] | 140971.2633 |  | Costo [$/kWh] | 0.053333 | NOTA: Pliego 21
FMIK total | 22.5987 |  | CENS [$/año] | 7518.4674
Cantidad de Reconectadores/Interruptor
Cantidad de Seccionador Fusibles
Cantidad de Seccionador Cuchilla
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310