## itg08_carga
Orden Geog | Tramo | cd | alim | fecha | usuario | nis | pd | numande | pot | numfabri | tm | marcamedid | nummedidor | localiza | fase | anomalias
1 | 3 | ITG | ITG8 | 20161101 | PADRES SCHOENSTATT CONGREGACION DE | 1145406 |  |  | 150 | 290215 | 160 | LS | 1621128 | A | 4 | RESIDENCIA
2 | 3 | ITG | ITG8 | 20091202 |  |  | SD | 3179 | 63 | 231306 |  |  |  | A | 4
3 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 | INDUSTRIAL DEL NORTE | 1145405 |  |  | 500 | 12643 | 800 |  | 999999 | N | 4 | BAJA POR IMPAGO
4 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 | DEL VECCHIO FRANCIS | 1690478 |  |  | 150 | 290204 | 30 | ELSTER | 1405471 | A | 4
5 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 | CERAMICA. STA. TERESA | 1145395 |  |  | 500 | P770310820 | 300 | ELSTER | 1406247 | A | 4
6 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 | CERAMICA. STA. TERESA | 1145395 |  |  | 100 | 759E7 | 250 | ELSTER | 1406247 | N | 4
7 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 | FRANCISCO HERMINIO , DEL VECCHIO | 1145415 |  |  | 25 | 950037 | 63 | AMPY | 1773297 | A | 1 | R
8 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | SD | SN | 15 | 890134 |  |  |  | A | 2 | S
9 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | SD | 30522 | 25 | 83922 |  |  |  | A | 3 | T
10 | 3 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | YP189 | 54667 | 100 | 100019 |  |  |  | A | 4 | RST
11 | 5 | ITG | ITG8 | 20140227 |  |  | YP188 | 48123 + 28292 + 41127 | 75 | 96744 + 82298 + 90520 |  |  |  | A | 4
12 | 5 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | SD | 3343 | 63 | 231470 |  |  |  | A | 4
13 | 5 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | SD | 22650 | 63 | 79528 |  |  |  | A | 4
14 | 5 | ITG | ITG8 | 20140227 |  |  | SD | 47487 + 46919 + 47473 | 75 | 96056 + 081763 + 96042 |  |  |  | A | 4
15 | 5 | ITG | ITG8 | 20091202 |  |  | YC25 | 33313 | 100 | 96359 |  |  |  | A | 4
16 | 6 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | YC29 | 56050 | 100 | 501780 |  |  |  | A | 4
17 | 6 | ITG | ITG8 | 20180104 |  |  |  | 14863 | 100 | 171.580-N |  |  |  | A | 4
18 | 6 | ITG | ITG8 | 20111117 | MUNICIPALIDAD DE YPACARAI | 1143101 |  |  | 75 | 24.0012 | 100 | ELSTER | 1409291 | A | 4
19 | 6 | ITG | ITG8 | 20230814 | COPACO |  |  |  | 100 |  |  | A VERIFICAR | A VERIFICAR | A | 4 | ENTIDAD GUBERNAMENTAL
20 | 6 | ITG | ITG8 | 20180103 |  |  | YP24 | 52959 | 100 | 274333 |  |  |  | A | 4
21 | 6 | ITG | ITG8 | 20220824 | SUEÐOLAR S.A | 2397301 |  |  | 200 | T -200075 | 630 | ELSTER | 1405293 | A | 4
22 | 6 | ITG | ITG8 | 20180510 |  |  |  | 5811 + 5821 + 25364 | 75 | A3295-27373 + A3295-27383 + 14.851.42 |  |  |  | A | 4
23 | 6 | ITG | ITG8 | 20220824 | FORNERA LOPEZ , MIGUEL A. | 1144545 |  |  | 500 | 107848 | 0 | ELSTER | 1408631 | N | 4
24 | 6 | ITG | ITG8 | 20220824 | FORNERA LOPEZ , MIGUEL A. | 1144545 |  |  | 100 | 25.142.963 | 0 | ELSTER | 1408631 | A | 4
25 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  |  | 114822 | 25 |  |  |  |  | A | 4
26 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  |  | 109300 | 25 |  |  |  |  | A | 4
27 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  |  | 68793 | 25 |  |  |  |  | A | 4
28 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  | YC28 | 32979 | 63 | 251362 |  |  |  | A | 4
29 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | MEDINA A MANUEL | 1146577 |  |  | 45 | 230129 | 63 | NANSEN | 1149892 | A | 4
30 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | CERAMICA YOAYU | 1146579 |  |  | 630 | 370100 | 750 | LS | 1621129 | A | 4
31 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | YPC1004 | 46658 | 100 |  |  |  |  | A | 4
32 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 48528 | 100 | 082530 |  |  |  | A | 4
33 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  | YC1102 |  | 100 |  |  |  |  | A | 4
34 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 20827 | 25 | 89A292352 |  |  |  | A | 3
35 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 2420 | 63 | 7505 24367 |  |  |  | A | 4
36 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | YC93 | 53099 | 100 | 274473 |  |  |  | A | 4
37 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | RENAULD , JACQUES | 2437928 |  |  | 45 | 2711436 | 63 | NANSEN | 859535 | A | 4
38 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 | A.M.X. S.A. | 3102288 |  |  | 25 |  |  | CLOU LTDA. | 3322220 | A | 3
39 | 7 | ITG | ITG8 | 20220427 |  |  |  | 87924 | 25 |  |  |  |  | A | 3
40 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | FELICIANGELI SILVIO | 1146617 |  |  | 25 | 16.60.457 | 100 | AMPY | 1985362 | A | 3
41 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | BEATRIZ BARRIOS | 2221664 |  |  | 25 | 16.1.001 | 30 | SIEMENS | 1246490 | A | 3
42 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | RATTI ALFREDO | 1146619 |  |  | 25 | 16.15.989 | 50 | NANSEN | 1112732 | A | 3
43 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 | SILVIO FELICIANGELI | 1146614 |  |  | 63 |  |  | EL GAMA | 2243233 | A | 4 | RESIDENCIA
44 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 61367 | 100 | 117835 |  |  |  | A | 4
45 | 7 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | YPC1021 | 103661 | 100 |  |  |  |  | A | 4
46 | 7 | ITG | ITG8 | 20220429 | FARMA S.A. PROSALUD | 2876301 |  |  | 2500 |  |  | EL GAMA | 2240262 | A | 4
47 | 8 | ITG | ITG8 | 20220406 | PARAISO DEL LAGO S.A | 2425726 |  |  | 100 | 281114 | 160 | ELSTER | 1405535 | A | 4
48 | 8 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 40293 | 25 | 89801 |  |  |  | A | 3
49 | 8 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 8554 | 63 |  |  |  |  | A | 3
50 | 9 | ITG | ITG8 | 20220406 | BRIGITTE BARBARA | 2425810 |  |  | 25 |  | 99 | FAE | 681881 | A | 3
51 | 9 | ITG | ITG8 | 20220406 | BONZI JULIO C | 1654312 |  |  | 25 | 15207.10 | 100 | FAE | 529668 | A | 4
52 | 9 | ITG | ITG8 | 20220406 | RARZLAFF REINZ E | 1654311 |  |  | 25 | SIN PLACA | 32 | NANSEN | 1371135 | A | 2 | SIN PLACA
53 | 9 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | IG294 | 47625 | 10 |  |  |  |  | A | 1
54 | 9 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | 2392 | 25 |  |  |  |  | A | 3
55 | 10 | ITG | ITG8 | 20120602 |  |  | IG295 | 14425 | 63 | 85.385 |  |  |  | A | 4
56 | 10 | ITG | ITG8 | 20120602 | YACHT CLUB YPACARAY | 1654283 |  |  | 45 | 100022 | 150 | G ELECTRIC | 446730 | A | 2
57 | 11 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | YC193 | 59063 | 25 | 106309 |  |  |  | A | 2
58 | 11 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | YC194 | 50539 | 25 | 93176 |  |  |  | A | 2
59 | 12 | ITG | ITG8 | 20111117 |  |  | YC21 | 53131 | 100 | 274505 |  |  |  | A | 4
60 | 13 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | YP95 | 44945 | 100 | T100.052 |  |  |  | A | 4
61 | 14 | ITG | ITG8 | 20220406 | BRAUNER ANGELICA | 1146616 |  |  | 25 | 132370 | 32 | FAE | 706247 | A | 1
62 | 15 | ITG | ITG8 | 20220406 | SIN ACCESO |  |  |  | 25 |  | 99 |  | 999999 | A | 3
63 | 16 | ITG | ITG8 | 20220406 |  |  | SD | SN | 63 | 251695 |  |  |  | A | 4
64 | 16 | ITG | ITG8 | 20220406 | LADRIPAR S.A. | 1654352 |  |  | 100 | 935117 | 100 | ELSTER | 1406002 | A | 4
65 | 16 | ITG | ITG8 | 20220406 | KENDALL COUNTRY CLUB | 1654291 |  |  | 45 | 2438 | 63 | NANSEN | 1372281 | A | 4
[7 empty] | Potencia Instalada |  | 8502 |  | kVA
[9 empty] | 8.502 |  | MVA
| Tramo "i" | Columna1 | Clientes MT | Columna2 | Transformadores ANDE p/ Clientes BT | Columna3 | Cantidad de Usuarios Baja | Columna4 | Cantidad Total de Trafos | Columna5 | Potencia Instalada i [kVA]
| 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 10 |  | 1628
| 4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 5 |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 376
| 6 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 9 |  | 1350
| 7 |  | 9 |  | 13 |  |  |  | 22 |  | 4234
| 8 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 188
| 9 |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 110
| 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 108
| 11 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 50
| 12 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100
| 13 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100
| 14 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 25
| 15 |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 25
| 16 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 208
|  |  | Trafos MT |  | Trafos ANDE
| Total | Total | 29 | 0 | 36 | 0 |  | 0 | 65 | 0 | 8502 | kVA

## itg08_lineas
alim | Tramos | localiza | material | aislacion | seccion | hilos | fecha | longitud | fase | id | div
ITG8 | 1 | A | AA | D | 150 | 3 | 20221011 | 24.97 | 4 | 11 | 1
ITG8 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20221011 | 14.46 | 4 | 42 | 1
ITG8 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20160519 | 1.98 | 4 | 76 | 1
ITG8 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20221011 | 58.73 | 4 | 120 | 1
ITG8 | 1 | A | AA | D | 150 | 3 | 20221011 | 6.32 | 4 | 149 | 1
ITG8 | 1 | S | AA | A | 240 | 3 | 20221011 | 1.99 | 4 | 152 | 1
ITG8 | 2 | A | AA | D | 150 | 3 | 20171229 | 41.98 | 4 | 34 | 2
ITG8 | 2 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20220812 | 636.75 | 4 | 52 | 2
ITG8 | 2 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20230110 | 38.5 | 4 | 133 | 2
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 1 | 20111117 | 59.48 | 1 | 2 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 6.81 | 2 | 4 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 11.26 | 4 | 26 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 94.69 | 4 | 27 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 308.74 | 4 | 37 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 274.67 | 4 | 38 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 22.57 | 4 | 41 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 18.57 | 4 | 45 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 0.81 | 2 | 46 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 87.89 | 4 | 51 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 325.17 | 4 | 54 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 155.28 | 4 | 57 | 3
ITG8 | 3 | S | AA | A | 50 | 3 | 20091202 | 39.39 | 4 | 84 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 524.27 | 4 | 88 | 3
ITG8 | 3 | S | AA | A | 240 | 3 | 20091202 | 35.63 | 4 | 100 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 182.61 | 4 | 105 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 16.18 | 4 | 108 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 57.52 | 4 | 123 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 180.37 | 4 | 131 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 83.6 | 4 | 135 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 178.25 | 4 | 142 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 363.36 | 4 | 146 | 3
ITG8 | 3 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 171.05 | 4 | 147 | 3
ITG8 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 175.53 | 4 | 59 | 4
ITG8 | 4 | A | AA | D | 150 | 3 | 20220406 | 6.3 | 4 | 101 | 4
ITG8 | 4 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 70.85 | 4 | 139 | 4
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 66.14 | 4 | 23 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 39.13 | 4 | 43 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 108.52 | 4 | 58 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 196.45 | 4 | 63 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 77.34 | 4 | 72 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 93.07 | 4 | 80 | 5
ITG8 | 5 | S | AA | A | 240 | 3 | 20091202 | 42.97 | 4 | 94 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 69.69 | 4 | 95 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 139.19 | 4 | 106 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 6.35 | 4 | 110 | 5
ITG8 | 5 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 477.04 | 4 | 145 | 5
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 10.95 | 4 | 5 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 132.14 | 4 | 7 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 153.19 | 4 | 8 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 123.41 | 4 | 14 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 26.51 | 4 | 20 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 61.64 | 4 | 33 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 402.45 | 4 | 36 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 13.72 | 4 | 69 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 29.09 | 4 | 73 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 11.37 | 4 | 77 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20180103 | 539.12 | 4 | 89 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 12.21 | 4 | 90 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | PO | 185 | 3 | 20200612 | 74.64 | 4 | 91 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 35 | 3 | 20111117 | 121.86 | 4 | 102 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 159.18 | 4 | 107 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 65.46 | 4 | 125 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 47.49 | 4 | 127 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20190116 | 6.83 | 4 | 129 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 98.74 | 4 | 130 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 83.47 | 4 | 134 | 6
ITG8 | 6 | A | AA | D | 150 | 3 | 20111117 | 75.91 | 4 | 143 | 6
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 225.83 | 4 | 1 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 135.48 | 4 | 3 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 184.44 | 4 | 12 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 16 | 1 | 20220406 | 72.89 | 3 | 15 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 948.84 | 3 | 16 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 89.65 | 4 | 18 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 35.78 | 3 | 19 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 248.34 | 4 | 21 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 1.91 | 4 | 28 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 44.75 | 3 | 31 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 586.6 | 4 | 32 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 226.08 | 3 | 35 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 6.82 | 4 | 40 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 101.41 | 4 | 48 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 73.78 | 4 | 49 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 1733.4 | 3 | 50 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 161.75 | 4 | 55 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 150 | 4 | 56 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 333.29 | 4 | 60 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 181.9 | 4 | 62 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220429 | 322.04 | 4 | 67 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 15.59 | 4 | 71 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 89.27 | 4 | 74 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 323.4 | 4 | 78 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 46.81 | 4 | 79 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 948.26 | 4 | 81 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 53.87 | 3 | 82 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 63.84 | 3 | 83 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 3.09 | 4 | 85 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 974.78 | 4 | 86 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 77.34 | 4 | 93 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 78.77 | 4 | 96 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 74.96 | 4 | 97 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 3.42 | 4 | 98 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 46.01 | 4 | 99 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 125.48 | 4 | 103 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 17.4 | 3 | 104 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 20.25 | 4 | 116 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 16.21 | 4 | 124 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 255.28 | 3 | 132 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 18.1 | 4 | 136 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 214.18 | 4 | 140 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220427 | 302.34 | 4 | 141 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 197.34 | 3 | 148 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 134.64 | 4 | 150 | 7
ITG8 | 7 | A | AA | D | 70 | 3 | 20220406 | 692.3 | 4 | 153 | 7
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 58.66 | 4 | 10 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 38.76 | 4 | 25 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 67.35 | 4 | 47 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 58.81 | 4 | 111 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 16.04 | 4 | 118 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 584.76 | 4 | 128 | 8
ITG8 | 8 | A | AA | D | 16 | 1 | 20220406 | 1256.52 | 3 | 144 | 8
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 432.47 | 4 | 9 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 21.52 | 4 | 13 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 58.41 | 4 | 22 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 9.71 | 4 | 24 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 243.69 | 4 | 39 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 16.5 | 4 | 65 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 13.82 | 4 | 68 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 1 | 20220406 | 948.61 | 1 | 87 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 201 | 4 | 113 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 147.03 | 4 | 119 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 248.23 | 4 | 121 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 540.89 | 4 | 122 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 137.27 | 4 | 126 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 26.07 | 4 | 137 | 9
ITG8 | 9 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 319.79 | 4 | 138 | 9
ITG8 | 10 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 218.47 | 4 | 53 | 10
ITG8 | 10 | A | AA | D | 35 | 1 | 20091202 | 916.13 | 2 | 64 | 10
ITG8 | 10 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 70.78 | 4 | 66 | 10
ITG8 | 10 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 79.36 | 4 | 70 | 10
ITG8 | 10 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 24.04 | 4 | 75 | 10
ITG8 | 10 | A | AA | D | 150 | 3 | 20091202 | 46.92 | 4 | 151 | 10
ITG8 | 11 | A | AA | D | 35 | 1 | 20111117 | 94.53 | 2 | 44 | 11
ITG8 | 11 | A | AA | D | 35 | 1 | 20111117 | 307.85 | 2 | 117 | 11
ITG8 | 12 | A | AA | D | 35 | 3 | 20091202 | 398.27 | 4 | 17 | 12
ITG8 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 237.58 | 4 | 6 | 13
ITG8 | 13 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 49.83 | 4 | 112 | 13
ITG8 | 13 | S | AA | A | 50 | 3 | 20220406 | 56.24 | 4 | 115 | 13
ITG8 | 14 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 802.75 | 4 | 29 | 14
ITG8 | 15 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 238.61 | 4 | 61 | 15
ITG8 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 619.08 | 4 | 30 | 16
ITG8 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 42.6 | 4 | 92 | 16
ITG8 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 259.86 | 4 | 109 | 16
ITG8 | 16 | A | AA | D | 35 | 3 | 20220406 | 407.54 | 4 | 114 | 16
[6 empty] | Longitud Total [km] |  | 28.8161
Tramo "i" | Longitud [m] | Longitud [km] | Corriente en la cabecera [A]
1 | 108.45 | 0.10845 | 194
2 | 717.23 | 0.71723 | 193.7
3 | 3198.17 | 3.1982 | 193.7
4 | 252.68 | 0.25268 | 158.9
5 | 1315.89 | 1.3159 | 39
6 | 2249.38 | 2.2494 | 31
7 | 10657.91 | 10.6579 | 119.9
8 | 2080.9 | 2.0809 | 19.3
9 | 3365.01 | 3.365 | 11.3
10 | 1355.7 | 1.3557 | 2.16
11 | 402.38 | 0.40238 | 2.9
12 | 398.27 | 0.39827 | 2.1
13 | 343.65 | 0.34365 | 2.2
14 | 802.75 | 0.80275 | 1.4
15 | 238.61 | 0.23861 | 1.6
16 | 1329.08 | 1.3291 | 3.34
Total | 28816.06 | 28.8161

## itg08_seccionadores
cd | alim | localiza | posicion | acople | acop | tiposecc | fecha | num | ACOPLEs
ITG | ITG8 | S | C | MCD | ITG8 | INT | 20220812 | ITG8 | 1
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20220812 | 52927 | 2
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20230817 | 52817 | 3
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20230817 | 55021 | 4
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20220406 | 55023 | 5
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20230817 | 50271 | 6
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20170905 | 55022 | 7
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20211018 | S/N | 8
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20230817 | 51921 | 9
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SC | 20221018 | 51908 | 10
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20230817 |  | 11
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20230817 |  | 12
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20120603 |  | 13
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20120603 |  | 14
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20120603 |  | 15
ITG | ITG8 | A | C | MCD | ITG8 | SF | 20230817 |  | 16
ITG | ITG8 | A | A | DCD | CAP14 | SC | 20230817 | 51907 | AcopleCAP14_tramo10 | CAP14 | 10
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG1 | RTU | 20110620 | 51144 | AcopleITG1_tramo10 | ITG1 | 10
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20100621 | 55013 | AcopleITG11_tramo2 | ITG11 | 2
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20220825 | 52818 | AcopleITG11_tramo6 | ITG11 | 6
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20190116 | 54342 | AcopleITG11_tramo6 | ITG11 | 6
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG11 | SC | 20220825 | 52835 | AcopleITG11_tramo6 | ITG11 | 6
ITG | ITG8 | A | A | MCD | ITG3 | SC | 20220825 | 54254 | AcopleITG3_tramo6 | ITG3 | 6
[5 empty] | ITG10 | RTU |  |  | AcopleITG10_tramo2 | ITG10 | 2
Dispositivos de Protección/Maniobra
| Dispositivo | Cantidad |  | Tramo "i" | Dispositivo en cabecera | Abreviacion | Operador Lógico | Acoples | Alimentador Adyacente | Alimentador Adyacente2
| Interruptor de Cabecera | 1 |  | 1 | Interruptor de Cabecera | INT | 1 | 0
| Reconectador NC | 0 |  | 2 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 2 | ITG11 | ITG10
| Reconectador NA | 0 |  | 3 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
| Seccionador Cuchilla NC | 9 |  | 4 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
| Seccionador Cuchilla NA | 6 |  | 5 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
| Seccionador Fusible | 6 |  | 6 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 4 | ITG11 | ITG 3
| RTU | 1 |  | 7 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  |  |  | 8 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
| Total | 23 |  | 9 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 0
|  |  |  | 10 | Seccionador Cuchilla | SC | 0 | 2 | CAP14 | ITG 1
|  |  |  | 11 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0
|  |  |  | 12 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0
|  |  |  | 13 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0
|  |  |  | 14 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0
|  |  |  | 15 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0
|  |  |  | 16 | Seccionador Fusible | SF | 2 | 0

## Grafos
Matriz de Adyacencia
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Matriz de Alcance
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Matriz Lógico Estructural |  | matriz usado para maniobras
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | TR | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT
2 | TS | TR | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT
3 | TS | TS | TR | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TT
4 | TS | TS | TS | TR | TT | TT | TT | TT | TT | TT | TS | TT | TT | TT | TT | TT
5 | TS | TS | TS | TS | TR | TT | TS | TS | TS | TS | TS | TT | TS | TS | TS | TS
6 | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS
7 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TT | TT | TT | TS | TS | TT | TT | TT | TT
8 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TT | TT | TS | TS | TS | TT | TT | TT
9 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TT | TS | TS | TS | TT | TT | TT
10 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS | TS | TS | TS | TS
11 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS | TS | TS | TS
12 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS | TS | TS
13 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS | TS
14 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS | TS
15 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR | TS
16 | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TS | TR
Matriz de Interrupcion Ti
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Datos Iniciales
Datos para cargar | Calculos del Excel | Datos Promedios
Datos iniciales del Alimentador
Tramo "i" | Longitud [km] | m [cantidad de fallas] | b [fallas/km-año] | Tasa de falla [fallas/año] | ts [h] | tr [h] | Carga Instalada [kVA] | Carga Promedio Li [kW] | Pesos de Tramos | Descripcion | Dispositivo de Maniobra / Protección | Puntos de Acoplamientos existentes | Descripcion |  | Corriente demanda max [A]
1 | 0.10845 | 28 | 0.97168 | 0.10538 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 194
2 | 0.71723 | 28 | 0.97168 | 0.69692 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | ITG11 | ITG10 | 193.7
3 | 3.1982 | 28 | 0.97168 | 3.1076 | 0.1 | 3.15 | 1628 | 1405.8763 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.7
4 | 0.25268 | 28 | 0.97168 | 0.24552 | 0.1 | 3.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9
5 | 1.3159 | 28 | 0.97168 | 1.2786 | 0.1 | 3.15 | 376 | 324.6987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
6 | 2.2494 | 28 | 0.97168 | 2.1857 | 0.1 | 3.15 | 1350 | 1165.8065 | 0 |  | 0 | 4 | ITG11 | ITG 3 | 31
7 | 10.6579 | 28 | 0.97168 | 10.3561 | 0.1 | 3.15 | 4234 | 3656.3146 | 1 | Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9
8 | 2.0809 | 28 | 0.97168 | 2.022 | 0.1 | 3.15 | 188 | 162.3493 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3
9 | 3.365 | 28 | 0.97168 | 3.2697 | 0.1 | 3.15 | 110 | 94.9916 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
10 | 1.3557 | 28 | 0.97168 | 1.3173 | 0.1 | 3.15 | 108 | 93.2645 | 0 |  | 0 | 2 | CAP14 | ITG 1 | 2.16
11 | 0.40238 | 28 | 0.97168 | 0.39098 | 0.1 | 3.15 | 50 | 43.178 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9
12 | 0.39827 | 28 | 0.97168 | 0.38699 | 0.1 | 3.15 | 100 | 86.356 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1
13 | 0.34365 | 28 | 0.97168 | 0.33392 | 0.1 | 3.15 | 100 | 86.356 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2
14 | 0.80275 | 28 | 0.97168 | 0.78002 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.589 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4
15 | 0.23861 | 28 | 0.97168 | 0.23185 | 0.1 | 3.15 | 25 | 21.589 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6
16 | 1.3291 | 28 | 0.97168 | 1.2914 | 0.1 | 3.15 | 208 | 179.6206 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.34
NOTA: 1: Indica Reconectador u Interruptor de Cabecera (R o CB) 0: Indica Seccionador cuchilla (SC) 2: Indica Seccionador Fusible (SF) |  |  |  | Tasa de Falla
b: fallas/km-año
l: Longitud del tramo i [km]
|  |  | T: Periodo de estudio T= 1 año | L:Longitud de tramos afectados por la falla de tramo i [km]
Datos de Carga
Corriente Instalada [A] | Corriente Máxima Declarada[A] | Factor de utilización | Factor de potencia Trafos
213.4188 | 194 | 0.90901 | 0.95
Índice de Confiabilidad orientados a potencia y energía
ENS: Energía No Suministrada | FMIK o ASIFI
Li: Carga promedio del tramo "i". |  | kVA fsi: kVA interrumpidos por la falla del tramo "i"
Ui: Indisponibilidad Anual del tramo. | kVA inst: kVA total instalados en el alimentador
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310
𝑭𝑴𝑰𝑲=(∑𝒌𝑽𝑨𝒇_𝑺𝒊)/(𝒌𝑽𝑨_𝒊𝒏𝒔𝒕 )
𝒃=𝒎/(𝑳∗𝑻)
𝝀_𝒊=𝒃∗𝒍
𝒇=𝑰_(𝒎𝒂𝒙𝒎𝒂 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂)/𝑰_𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂
𝑬𝑵𝑺=∑▒〖𝑳_𝒊∗𝑼_𝒊 〗

## Matrices
Matriz de Estado Inicial
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Matriz de Tasa de Falla | Tasa de Falla [fallas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538 | 0.10538
2 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692 | 0.69692
3 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076 | 3.1076
4 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552 | 0.24552
5 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786 | 1.2786
6 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857 | 2.1857
7 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561 | 10.3561
8 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022 | 2.022
9 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697 | 3.2697
10 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173 | 1.3173
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38699 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33392 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78002 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23185 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
Sumatoria Total | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978 | 19.9978
Matriz de Tiempo de Reparación | Tiempo de reparación [horas]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
3 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
4 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
5 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
6 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
7 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
9 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
10 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
Matriz de Indisponibilidad Anual | Tiempo de indisponibilidad anual [horas/año]
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194 | 0.33194
2 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953 | 2.1953
3 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889 | 9.7889
4 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734 | 0.7734
5 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277 | 4.0277
6 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849 | 6.8849
7 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217 | 32.6217
8 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692 | 6.3692
9 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996 | 10.2996
10 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495 | 4.1495
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0518 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4571 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73034 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068
Sumatoria Total | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 77.4421 | 78.6737 | 78.6611 | 78.4939 | 79.8992 | 78.1724 | 81.5101
Matriz de kVA fsi
Tramos i/j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | kVAfsi,j | FMIK i | DEPi=kvAfsi(i,j)*T(i,j)
1 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
2 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
4 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
5 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
6 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
7 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
8 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
9 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
10 | 0 | 0 | 1628 | 0 | 376 | 1350 | 4234 | 188 | 110 | 108 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 208 | 8502 | 1 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.005881 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.011762 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.011762 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0.0029405 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0.0029405 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0.024465 | 0
[17 empty] | Total | 10.0598 | 0
Tramo "i" | Longitud [km] | Carga Instalada [kVA] | Carga promedio Li [kW] | Pesos de cada tramo tramo [1-5] | Indisponibilidad (Ui) [horas/año] | ENS i [kWh/año] | FMIK i | DEP i =kVAfsij*Ti,j/kVAtotal | Factor de Aumento de Carga | este puse por si hacemos aumento de carga
1 | 0.10845 | 0 | 0 | 0 | 77.4421 | 0 | 1 | 0 | 1.08
2 | 0.71723 | 0 | 0 | 0 | 77.4421 | 0 | 1 | 0 | 1.08
3 | 3.1982 | 1628 | 1405.8763 | 0 | 77.4421 | 108874.0211 | 1 | 0 | 1.08
4 | 0.25268 | 0 | 0 | 0 | 77.4421 | 0 | 1 | 0 | 1.08
5 | 1.3159 | 376 | 324.6987 | 0 | 77.4421 | 25145.3513 | 1 | 0 | 1.08
6 | 2.2494 | 1350 | 1165.8065 | 0 | 77.4421 | 90282.5114 | 1 | 0 | 1.08
7 | 10.6579 | 4234 | 3656.3146 | 1 | 77.4421 | 283152.706 | 1 | 0 | 1.08
8 | 2.0809 | 188 | 162.3493 | 0 | 77.4421 | 12572.6757 | 1 | 0 | 1.08
9 | 3.365 | 110 | 94.9916 | 0 | 77.4421 | 7356.3528 | 1 | 0 | 1.08
10 | 1.3557 | 108 | 93.2645 | 0 | 77.4421 | 7222.6009 | 1 | 0 | 1.08
11 | 0.40238 | 50 | 43.178 | 0 | 78.6737 | 3396.9748 | 0.005881 | 0 | 1.08
12 | 0.39827 | 100 | 86.356 | 0 | 78.6611 | 6792.8634 | 0.011762 | 0 | 1.08
13 | 0.34365 | 100 | 86.356 | 0 | 78.4939 | 6778.4263 | 0.011762 | 0 | 1.08
14 | 0.80275 | 25 | 21.589 | 0 | 79.8992 | 1724.9437 | 0.0029405 | 0 | 1.08
15 | 0.23861 | 25 | 21.589 | 0 | 78.1724 | 1687.6656 | 0.0029405 | 0 | 1.08
16 | 1.3291 | 208 | 179.6206 | 0 | 81.5101 | 14640.8978 | 0.024465 | 0 | 1.08
| Total | 8502 | 7341.9902 | 1 | 1249.8316 | 569627.9907 | 10.0598 | 0
Índice de Confiabilidad orientados a potencia y energía |  |  | Costo de Energía No Suministrada
ENS total [kWh/año] | 569627.9907 |  | Costo [$/kWh] | 0.053333 | NOTA: Pliego 21
FMIK total | 10.0598 |  | CENS [$/año] | 30380.1595
DEP total | 0
Cantidad de Reconectadores/Interruptor | 1
Cantidad de Seccionador Fusibles | 6
Cantidad de Seccionador Cuchilla | 9
Precio Unitario
Reconectador Trifásico para 23kV de 12,5 kA de capacidad de Interrupción Simétrica |  |  |  | 1000 | Unidad | 10500
Equipos Eléctricos (TCs, TPs, Cuchillas, y otros componentes eléctricos necesarios) |  |  |  | 1000 | Unidad | 1800
Accesorios y Herrajes para Montaje Eléctrico / Electromecánico del Reconectador |  |  |  | 1000 | Unidad | 210
Montaje e Interconexión del Reconectador (incluye todo el montaje electromecánico del reconectador, de todos los accesorios eléctricos y opticos, interconexión eléctrica en 23 kV y opticos a la red de fibra, herrajes, cables, etc. |  |  |  | 1000 | Unidad | 1300
Integración al SCADA/DMS |  |  |  | 1000 | Unidad | 500
[5 empty] | Costo de un Equipo | 14310

## Demandas Maximas
Alimentador | Corriente Maxima Registrada
ITG3 | 215
ITG8 | 194
ITG11 | 253
ITG12 | 252